LABORATORIUM

EUROPEJSKIEJ MAGISTRALI INSTALACYJNEJ

(European Installation Bus)

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Wprowadzenie.	2

Ćwiczenie 1 – obsługa programu ETS3.	4

Ćwiczenie 2 - sterowanie oświetleniem.	8

Ćwiczenie 3 - sterowanie żaluzjami.	10

Ćwiczenie 4 - sterowanie ogrzewaniem	11

Ćwiczenie 5 - tworzenie scen i regulacja stałonatężeniowa oświetlenia.	12

Załącznik do instrukcji – urządzenia, parametry i obiekty komunikacyjne.	14

Zasilacz linii stanowiskowej (32)	14

Świetlówka kompaktowa (35)	14

Lampa żarowa 5 (34)	14

Lampy halogenowe 1- 4 (33)	14

Symulator żaluzji (37)	15

Przełączniki bistabilne (36)	15

Interfejs szeregowy Instabus Data Interface 575 00 GIRA (20)	15

Wyjście binarne Switch actuator 4gang 16A manual status RMD Berker (18)	16

Przycisk podwójny Push button UP 211 Siemens (6)	18

Ściemniacz uniwersalny Universal Dimming Device N 528 Siemens (12)	20

Ściemniacz  świetlówkowy Control unit 1-10V 553 00 Gira (13)	22

Klawisz poczwórny Push Button UP 212 DELTA Siemens (8)	24

Czujnik ruchu Automatic switch 880 xx Gira (3)	27

Przycisk pojedynczy 6115-1f switch sensor Busch-Jaeger (1)	29

Sterownik żaluzji Shutter actuator 2fold DRA 54800 GIRA 204001 (16)	30

Wejście binarne sześciokrotne ET/S 6.24.5 6f-Binary input, 24V, MDRC ABB (15)	38

Wejście binarne czterokrotne Push button interface UP 2.0 Merten	40

Regulator temperatury Temperature Controller UP 250/03 DELTA Siemens  (2)	42

Panel LCD  6136 LCD-Display, UP Busch-Jaeger (9)	46

Przycisk poczwórny 6117-4f  switch sensor Busch-Jaeger (7)	47

Moduł logiczny Logic unit 6198 ABB (17)	48

Przycisk pojedynczy (881 xx) GIRA (4)	49

Przycisk podwójny 882 xx GIRA (5)	51

Regulator natężenia oświetlenia Brightness Controller GE 252 Siemens (11)	53

ŁÓDŹ 2006

# Wprowadzenie.

UWAGA!!

Ze względu na wysoką cenę aparatów wykorzystywanych w laboratorium prosi się o ostrożne obchodzenie się z nimi. Zakłada się, że osoby korzystające z laboratorium posiadają podstawową wiedzę nt. obsługi komputera i sposobu poruszania się w środowisku Windows. Opis ogólnie znanych zasad i symboli stosowanych w tym środowisku został przy omawianiu programu ETS3 pominięty.

OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO

Stanowisko do badania i testowania urządzeń pracujących w oparciu o magistralę EIB zostało zaprojektowane z myślą o działaniach dydaktycznych przeprowadzanych w laboratorium. W skład pojedynczego stanowiska wchodzą:

- Tablica, na której umieszczone są urządzenia magistralne.

- Komputer klasy PC.

- Kabel komunikacyjny łączący komputer z magistralą poprzez łącze RS232.

- Przewody łączące poszczególne urządzenia w sieci.

Zestawienie urządzeń na pojedynczej tablicy oprócz wszelkich walorów estetycznych pozwala na przejrzysty wgląd w pracę sieci, ułatwia programowanie umieszczonych na niej aparatów, ułatwia prace łączeniowe w fazie budowy magistrali, a przede wszystkim zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu tych bardzo drogich elementów. Na tablicy znajdują się następujące elementy magistralne: przyciski (pojedyncze, podwójne i poczwórne); sprzęgło liniowe; interface komunikacyjny RS232; łączniki szyny danych; zasilacz; wejścia i wyjścia binarne; wyjście analogowe; wskaźnik LCD; porty magistralne; moduły logiczne; regulator temperatury; ściemniacz; dławik; sterownik żaluzji oraz czujka ruchu. Wszystkie wyprowadzenia z elementów zostały połączone z zaciskami danej płytki tak, by uprościć łączenie magistrali do minimum. Ponadto w celu wyeliminowania pomyłki przy łączeniu magistrali potencjały zostały oznaczone odpowiednio kolorem czerwonym „+” i czarnym „-”. Komputer został na stałe połączony z magistralą poprzez łącze szeregowe RS232.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO ETS

Minimalne wymagania sprzętowe:

- PC z procesorem 400 MHz (1 GHz)

- Pamięć RAM128 MB (256 MB)

- System operacyjny MS Windows 98 / ME / 2000 / NT4 / XP

- Karta graficzna True colour VGA 800x600 (1024x768)

- Dysk twardy z co najmniej 30MB wolnej pamięci

- Interfejsy: RS 232 lub USB

- Funkcje:

- Umożliwia poprawne zaprojektowanie systemu sieci EIB;

- Samoczynnie wykrywa błędy i sprzeczności w stworzonym projekcie;

- Współpracuje z bazami danych elementów magistralnych pochodzących od producentów  należących do EIBA/Konnex;

- Umożliwia zaprogramowanie każdego z urządzeń podłączonych do magistrali;

- Diagnozuje działanie sieci;

- Pozwala na przeprogramowanie dowolnego urządzenia nie przerywając przy tym pracy sieci;

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA PRACY.

Przed przystąpieniem do pracy na komputerze należy połączyć w jedną sieć urządzenia wykorzystywane w ćwiczeniu. Magistralę EIB tworzy się poprzez połączenie przewodami poszczególnych aparatów. W tym celu należy podłączyć przewody koloru czerwonego z gniazdami takiego samego koloru przymocowanymi do płytki i umieszczonymi bezpośrednio pod aparatami. Uwaga – nie można tworzyć pętli! Kabel komunikacyjny jest podłączony na stałe do komputera. Należy sprawdzić natomiast poprawność przymocowania tego przewodu do modułu interface RS232. Nie należy ruszać przewodów sieci 220V.

URUCHAMIANIE MAGISTRALI.

Upewniwszy się, że wszystkie aparaty na tablicy są połączone poprawnie należy poprosić prowadzącego o sprawdzenie układu i po jego zezwoleniu ustawić przełącznik znajdujący się obok gniazda 220V AC w położenie 1. Następnie można włączyć zasilacz EIB znajdujący się nad przełącznikiem. O istnieniu napięcia na magistrali świadczą świecące się diody LED.

# Ćwiczenie 1 – obsługa programu ETS3.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję!

W programie ETS3 nie używaj polskich znaków w nazwach projektów!!

Celem ćwiczenia jest zapoznanie państwa z obsługą programu ETS3 oraz zaprojektowanie i uruchomienie prostego programu pozwalającego na załączenie/wyłączenie jednej lampy.

I. Uruchomienie  i konfigurowanie programu ETS3.

Należy uruchomić program klikając na ikonę .

Ustawień konfiguracyjnych dokonuje się w opcji menu Extras/Options pokazanych na Rys. 1.

Rys. 1. Ustawianie opcji programu ETS3.

Należy zaznaczyć okno Two Level Group Adresses (dwupoziomowe adresy grupowe).

II. Tworzenie struktury sieci EIB.

  - Przyciskając „New” wybiera się nowy projekt.

  - Najpierw w zakładce „Common” trzeba wprowadzić w polu „Project name” nazwę projektu podaną przez prowadzącego laboratorium. Następnie w polu „Password” wprowadzić trzeba podane przez prowadzącego hasło.

  - Przy projekcie można pracować korzystając z kilku okien (opcja menu View/Project views):

    - Buildings – okno budynku, w którym przedstawiamy strukturę budynku i rozmieszczenie aparatów w poszczególnych pomieszczeniach

    - Topology – okno topologii, w którym uwidoczniony jest schemat linii magistralnych EIB i przyłączonych do nich urządzeń

    - Group Addresses – okno adresów grupowych z pokazaniem przypisania adresów do obiektów komunikacyjnych urządzeń

    - All Devices – pokazuje wszystkie urządzenia umieszczone w projekcie (pożyteczny przy rozładowywaniu urządzeń)

    - Modified Devices - pokazuje urządzenia ze zmianami nie wgranymi (pożyteczny  przy wgrywaniu aplikacji i zmian do urządzeń)

Tworzenie struktury w poszczególnych oknach odbywa się poprzez zaznaczenie elementu, w którym będzie się wprowadzało nowe elementy, wciśnięcie prawego klawisza myszy i wybranie z menu kontekstowego odpowiedniej pozycji. Należy stworzyć:

      - Strukturę budynku w oknie Buildings: Building – Wydział Elektryczny, w budynku: Building Part – Piętro X (X – numer stanowiska lab.), na pietrze: Room – Sala Wykładowa, Cabinet – Rozdzielnica.

      - Topologię w oknie Topology : Area – Obszar 1 (o numerze 1),w obszarze: Line – Linia X (X – numer stanowiska lab., jest to też numer linii)

      - Strukturę adresów grupowych w oknie Group Addresses: Maingroup – Oświetlenie (numer 1)

III. Wprowadzanie aparatów.

Aparat („Device”) wprowadzać można tak w „Buildings” jak i w „Topology” . Wygodniej jest to robić w  „Buildings”. Robi się to przez zaznaczenie pomieszczenia, w którym chcemy wstawić aparat, naciśnięcie prawego klawisza myszy i wybranie pozycji „Add Devices..”j. Uruchamia się w ten sposób okno „Product Finder”, w którym należy znaleźć kolejny aparat wykorzystywany w ćwiczeniu. Obszar poszukiwań można zawęzić do rodzaju producenta (Manufacturer), rodziny i typu aparatu. Wybierając z listy odpowiedni aparat we właściwej aplikacji (kolumna Program)wstawia się go do projektu naciskając klawisz „Insert”. Po wprowadzeniu aparatu należy nadać mu adres indywidualny składający się z numeru obszaru, numeru linii i adresu aparatu w linii (ten ostatni jest podany w instrukcji przy każdym nowowprowadzonym aparacie i zgodny z numerem na tabliczce przy aparacie) oddzielonych kropkami. Jeżeli program sam nada adres indywidualny, można go zmienić wchodząc w tryb edycji aparatu. Jeżeli program nie nada aparatowi adresu (zależy to od ustawień w programie) należy wejść w tryb edycji aparatu (dwukrotne kliknięcie myszą) i wpisać go w pole Phys. Address.

W ćwiczeniu nr 1 wykorzystane zostaną następujące aparaty:

- wyjście binarne poczwórne Switch actuator 4gang 16A manual status RMD Berker (numer 18) w aplikacji Switching RS, LO, TF 206201

- interfejs RS232 data interface 575 00 Gira (numer 20) – nie posiada aplikacji, służy tylko do komunikacji komputera z magistralą EIB;

- zasilacz linii power supply 640mA DRA 890 00 GIRA (płytka 32, nie posiada adresu indywidualnego lecz dobrze jest nadać mu numer obszaru i linii dla celów porządkowych);

- przycisk podwójny Push button UP 211 Siemens (stanowiący komplet z portem magistralnym, numer 6) w aplikacji 10S2 On/Off 220202;

- port magistralny 5WG1 110 2AB03 Siemens (płytka 6, porty magistralne stanowią komplet z modułem aplikacyjnym i nie są wprowadzane do projektu oddzielnie, w dalszych ćwiczeniach będą pomijane w opisach);

W celu zapamiętania funkcji aparatu zaleca się umieścić krótki opis w polu „Descriptions”. Następnie należy ustawić odpowiednie parametry aplikacji (patrz załącznik) poprzez prawy klawisz myszy i pozycję „Edit Parameters”. Po rozwinięciu danego aparatu można obejrzeć (i edytować) obiekty komunikacyjne aparatu w wybranej aplikacji i dla wybranych parametrów. Przez obiekt komunikacyjny rozumie się tu obiekt logiczny aparatu, określający jego wejście, wyjście lub/i funkcję.

Czynności te należy wykonać dla każdego z aparatów!

IV. Nadawanie adresów grupowych.

Nadawanie adresów grupowych odbywa się w oknie  „Group Addresses” (patrz Rys.2). Grupy adresowe pomagają projektantowi w odpowiednim posortowaniu aparatów magistralnych w zależności np. od rodzaju aparatu lub wykonywanej funkcji. Przykładowy podział na grupy i odpowiadające im funkcje i adresy pokazuje Tabela 1:

| Rodzaj grupy | Główna | Adres |
| --- | --- | --- |
| Funkcja | Rodzaj instalacji | Pełniona funkcja |
| Cechy | Oświetlenie | Lampa 1 zał/wył |
| Przykładowy adres | 12 | 25 |
| Końcowa postać adresu: 12.25 |  |  |

Tabela 1. Przykład sposobu dobierania adresów grupowych.

W ćwiczeniu należy tak połączyć obiekty przycisku i wyjścia binarnego by lewy klawisz przycisku sterował załączaniem/wyłączaniem lampki 1 z płytki 33. W tym celu należy utworzyć w grupie głównej Oświetlenie adres grupowy „Lampa 1 wl/wyl”.

Rys. 2 Struktura projektu z wprowadzonymi urządzeniami

Wprowadzanie adresów grupowych do aparatów odbywa się poprzez przeciągnięcie obiektu komunikacyjnego danego aparatu z okna Building View do określonego adresu w oknie Group Addresses. W tym celu należy dwa okna („Level Group Addresses” i „Building View”) umieścić obok siebie tak jak pokazano na Rys. 2. i połączyć z utworzonym adresem grupowym obiekt komunikacyjny wyjścia binarnego sterujący kanałem 1 Output 1 oraz obiekty komunikacyjne lewego klawisza przycisku top-left rocker i bottom – left rocker. Po połączeniu obiektów należy sprawdzić poprawność projektu (menu Diagnostics/Check Project). ETS3 zapisuje automatycznie projekt po każdej zmianie.

V.  Wgrywanie aplikacji do aparatów EIB. Magistrala musi być połączona i włączona (patrz Wprowadzenie).

- Wgrywanie adresów indywidualnych i aplikacji (okno Modified Devices) należy rozpocząć od interfejsu RS232. Trzeba w tym celu zaznaczyć aparat w oknie, wybrać z menu kontekstowego Download, w otwartym  oknie zaznaczyć opcję Local (podłączenie bezpośrednio do aparatu) a następnie nacisnąć Program Individual Address” (interfejs nie posiada aplikacji).

- Dla wszystkich pozostałych aparatów załadować trzeba adres indywidualny oraz aplikację. W tym celu po zaznaczeniu właściwych aparatów należy wybrać z menu kontekstowego Download w otwartym  oknie zaznaczyć opcję Remote (podłączenie przez magistralę do aparatu) a następnie nacisnąć Program Address & Application W chwilę po rozpoczęciu ładowania pojawi się napis „Press programming button”. Wtedy za pomocą końcówki przewodu magistralnego należy nacisnąć przycisk znajdujący się wewnątrz otworu na płycie czołowej aparatu (otwór dolny). Spowoduje to zapalenie się czerwonej diody sygnalizującej gotowość tego właśnie aparatu. Po załadowaniu adresu lampka zgaśnie. Przy wgrywaniu samej aplikacji (jeżeli urządzenie ma już wgrany adres indywidualny) należy użyć przycisku Download  Application Program, zaś po zmianie tylko adresów grupowych lub parametrów – przycisk Partial Download. O tym co zostało zmienione i co należy zaktualizować mówią flagi w kolumnie Program Flags okna Modified Devices: Adr – adres, Prg – aplikacja, Par – parametry, Grp – adresy grupowe. Jeżeli którejś flagi brakuje przy urządzeniu to znaczy, że należy to dograć do urządzenia.

- Po wgraniu wszystkich aplikacji należy fizycznie połączyć lampę 1 z odpowiednim kanałem wyjścia binarnego 18 i sprawdzić działanie układu naciskając lewy klawisz przełącznika 6. Klawisz ten powinien symulować pracę tradycyjnego wyłącznik światła – powinien zapalać i gasić lampę 1. Następnie w miarę wolnego czasu można wprowadzać zmiany parametrów poszczególnych aplikacji, ponownie ładować je do aparatów (wybierając przycisk Partial Download  i bez potrzeby wciskania przycisku) i obserwować ich działanie.

- Na zakończenie ćwiczenia należy wszystkie zaprogramowane aparaty rozładować (okno All Devcies, tylko aplikację lub aplikację oraz adres indywidualny – zgodnie z poleceniem prowadzącego). Odbywa się to w odwrotnej kolejności niż wgrywanie aplikacji do urządzeń: najpierw wszystkie aparaty poza interfejsem RS 232 – zdalnie, na końcu interfejs RS 232 – lokalnie. Wejście do okna rozładowywania poprzez wybór opcji Unload z menu kontekstowego.

# Ćwiczenie 2 - sterowanie oświetleniem.

Ćwiczenie 2 ma na celu zapoznanie państwa z podstawowymi elementami sterującymi oświetleniem: ściemniaczami i czujnikami ruchu.

I. W pierwszej części ćwiczenia  2 zaprogramują państwo uruchamianie lampy 2 z płytki 33 przez prawy klawisz wprowadzonego w Ćwiczeniu 1 przycisku dwuklawiszowego 6.

W tym celu należy do projektu dołączyć w grupie głównej „Oświetlenie” adres "Lampa 2 wyl/zal" a następnie połączyć z nim odpowiednie obiekty komunikacyjne już wprowadzonych i sparametryzowanych w Ćwiczeniu 1 aparatów: przycisku dwuklawiszowego 6 i wyjścia binarnego 18, analogicznie jak w ćwiczeniu nr.1. Obiekty komunikacyjne LED’ów połączyć trzeba tak, by lampki wskazywały stan odpowiedniej lampy. Należy również połączyć fizycznie przewodami lampę 2 z odpowiednim wyjściem binarnym.

II. W drugiej części ćwiczenia zaprogramują państwo sterowanie świetlówką i żarówką za pomocą ściemniaczy.

W tym celu trzeba wprowadzić trzy kolejne aparaty:

- poczwórny przycisk Push Button UP 212 DELTA Siemens (numer 8) w aplikacji 12S4 Preset buttons 240902.02, którym będziemy włączać/wyłączać oraz ściemniać świetlówkę z płytki 35 i żarówkę 5 z płytki 34 oraz dodatkowo włączać/wyłączać dwie pozostałe żarówki z płytki 33;

- ściemniacz świetlówki EVG 553 00 Gira (numer 13) w aplikacji control unit 300F01 podający napięcie sterujące 1-10 VDC na sterownik świetlówki z płytki 35;

- ściemniacz żarówek Universal Dimming Device N 528 Siemens (numer 12) w aplikacji 11A1 Dimmer 610201 podający napięcie na lampę numer 5 z płytki 34.

Celem tej części ćwiczenia jest aby duży klawisz przycisku 8 w preselekcji C sterował ściemniaczem świetlówki a w preselekcji D ściemniaczem żarówki (krótkie przyciśnięcie spowoduje włączenie/wyłączenie lamp, dłuższe zaś ściemnianie bądź rozjaśnianie). Małe klawisze służą do zmiany preselekcji dla dużego klawisza.

Do każdej aplikacji należy wprowadzić odpowiednie parametry (patrz załącznik). Po wprowadzeniu aparatów należy zapoznać się z ich obiektami komunikacyjnymi.

W dalszym ciągu trzeba stworzyć w grupie głównej „Oświetlenie” adresy grupowe: "Świetlówka wył/zał" , "Świetlówka-ściemnianie", "Lampa 5 wył/zał" , "Lampa 5-ściemnianie". Następnie trzeba odpowiednio połączyć obiekty komunikacyjne z tymi adresami. Na koniec należy połączyć przewodami wyjścia ściemniaczy z lampami.

III. W trzeciej części ćwiczenia zapoznają się państwo z czujnikiem ruchu.

Wprowadzić tu należy następny aparat:

- czujkę ruchu 880 xx Gira (numer 3) w aplikacji PIR single unit A00101, służącą do sterowania włączaniem lampy nr. 4 z płytki 33;

Celem tej części ćwiczenia jest, by duży klawisz przycisku 32 w preselekcji B załączał/wyłączał lampę 3, zaś w preselekcji A odblokowywał/blokował włączanie przez czujkę lampy 4.

Należy dalej wprowadzić odpowiednie parametry do czujki (patrz załącznik) i zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi.

Do zapalania lamp 3 i 4 stworzyć należy w grupie głównej „Oświetlenie” adresy grupowe: "Lampa 3 wł/wył", "Lampa 4 - czujka". Aby móc blokować czujkę ruchu za pomocą dużego klawisza w preselekcji A przycisku trzeba jeszcze wprowadzić adres "Czujka ruchu-blokowanie". Na koniec trzeba odpowiednio połączyć obiekty komunikacyjne. Ostatnią czynnością będzie połączenie przewodami wyjścia binarnego 18 z odpowiednimi lampami (załączanie lamp 3 i 4 realizowane będzie przez dwa niezajęte do tej pory wyjścia stycznika 18).

IV. Dalej należy sprawdzić projekt, wgrać do poszczególnych aparatów (okno Modified Devices) i przetestować działanie wszystkich funkcji. Następnie w miarę wolnego czasu można wprowadzać zmiany parametrów poszczególnych aplikacji i obserwować ich działanie. Na zakończenie ćwiczenia należy wszystkie zaprogramowane aparaty rozładować (okno All Devices, tylko aplikację lub aplikację oraz adres indywidualny – zgodnie z poleceniem prowadzącego).

# Ćwiczenie 3 - sterowanie żaluzjami.

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie państwa z elementami sterującymi pracą żaluzji.

I.   W pierwszej części ćwiczenia zapoznają się państwo z modułem obsługującym pracę żaluzji. Celem ćwiczenia jest takie zaprogramowanie aparatów, aby przy pomocy przycisku Busch-Jaeger numer 1 i kanału 1 sterownika żaluzji (16) można było podnosić i opuszczać żaluzję (symulowane na tablicy 37) i zmieniać kąt nachylenia lameli. Do projektu należy wprowadzić następujące aparaty:

- sterownik żaluzji shutter actuator 2fold GIRA (numer 16) w aplikacji shutter 204001;0.1

- pojedynczy przycisk 6115 1f-Switch sensor,FM Busch-Jaeger (numer 1) w aplikacji Switch Shutter LED/1

Dla każdej aplikacji należy ustawić właściwe parametry (patrz załącznik) oraz zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi. Później należy stworzyć grupę główną „Żaluzje” i w niej adresy grupowe „Żaluzje góra/Dół” i „Lamele”.  Następnie trzeba odpowiednio połączyć obiekty komunikacyjne z tymi adresami oraz na tablicy połączyć sterownik żaluzji przewodami z symulatorem.

II.  W drugiej części ćwiczenia zaprojektują państwo reakcję żaluzji na zewnętrzne sygnały binarne, symulowane przełącznikami z tablicy 36. Celem tej części ćwiczenia jest takie zaprojektowanie aparatów, aby wiatr powodował podniesienie się żaluzji (przy czym ich opuszczenie nie może nastąpić przed ustaniem wiatru, a ustanie wiatru nie powoduje opuszczenia się żaluzji - obiekt Safety sterownika żaluzji), otwarcie okna też winno powodować podniesienie się żaluzji (przy czym ich opuszczenie nie może nastąpić przed zamknięciem okna, zamknięcie okna nie powoduje opuszczenia się żaluzji, sygnał Wiatr ma priorytet przed sygnałem Okno - obiekt Central sterownika żaluzji), zaś nadejście nocy powodować opuszczenie żaluzji (można je dalej podnosić przyciskiem, koniec nocy powinien powodować podnoszenie żaluzji - obiekt Move sterownika żaluzji). Do projektu należy wprowadzić aparat:

- sześciokrotne wejście binarne ET/S6.24.5 6f-Binary input, 24V, MDRC ABB (numer 15) w aplikacji Switch Edge Cyclic/4.1;1.3

lub na niektórych stanowiskach zamiennie

- poczwórny interfejs przycisków Push button interface UP 2.0 6707 90 Merten (bez numeru, należy nadać adres indywidualny 15) w aplikacji 20 S4 On-Off-Toggle/Dim/Shu/Value/Cycl 122C/2.0

Dla aplikacji należy ustawić właściwe parametry (patrz załącznik) oraz zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi. Później należy stworzyć grupę główną „Centralne” i w niej adresy grupowe „Wiatr”, „Okno” i „Noc”. Następnie trzeba odpowiednio połączyć obiekty komunikacyjne z tymi adresami oraz na tablicy połączyć wejście binarne/interfejs przycisków przewodami z przełącznikami.

III. Dalej należy sprawdzić projekt, wgrać do poszczególnych aparatów (okno Modified Devices) i przetestować działanie wszystkich funkcji. Następnie w miarę wolnego czasu można wprowadzać zmiany parametrów poszczególnych aplikacji i obserwować ich działanie. Na zakończenie ćwiczenia należy wszystkie zaprogramowane aparaty rozładować (okno All Devices, tylko aplikację lub aplikację oraz adres indywidualny – zgodnie z poleceniem prowadzącego).

# Ćwiczenie 4 - sterowanie ogrzewaniem

Ćwiczenie to ma na celu zapoznać państwa ze sterowaniem ogrzewaniem oraz z wizualizacją stanu urządzeń w magistrali EIB

I.   W pierwszej części ćwiczenia zapoznają się państwo z regulatorem temperatury Siemens numer 2. Muszą państwo tak zaprogramować aparaty, aby regulator temperatury sterował stopniem otwarcia zaworu grzejnika. W ćwiczeniu zawór grzejnika symulowany jest przez lampkę 5 (obiekt Set x % ściemniacza), natężenia światła lampki jest proporcjonalne do otwarcia zaworu. Przełączniki Komfort, Noc, Okno symulują sygnały binarne: Komfort przełącza tryb pracy między Komfort (ludzie w pomieszczeniu) a Standby (oczekiwanie, ludzie na zewnątrz, niewielkie obniżenie temperatury); Noc włącza tryb Night (obniżenie temperatury na czas nocny), otwarcie okna powoduje przejście regulatora w tryb ochrony przed zamarzaniem Frost protection i znaczne obniżenie zadanej temperatury na czas wietrzenia pomieszczenia. Do projektu należy wprowadzić następujący aparat:

- regulator temperatury Temperature controller UP 250/03 DELTA Siemens (numer 2) w aplikacji 12 S1 Temperature Control 210B04;0.4

Dla aplikacji należy ustawić właściwe parametry (patrz załącznik) oraz zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi. Później należy stworzyć grupę główną „Oświetlenie” i w niej adresy grupowe „Zawór” i „Komfort”. Następnie trzeba odpowiednio połączyć obiekty komunikacyjne z tymi i innymi potrzebnymi adresami.

II.  W drugiej części ćwiczenia zapoznają się państwo z wizualizacją niektórych parametrów pracy regulatora temperatury. Do tego celu należy wprowadzić aparat:

- panel LCD 6136 LCD-Display; UP; 6136 Busch-Jaeger (numer 9) w aplikacji Schalten Wert/1;2.0

Poszczególne linie wyświetlacza mają pokazywać:

linia 1 - stan okna (Open/Closed)

linia 2 - tryb pracy komfort regulatora (Komfort/Standby)

linia 3 - temperaturę zadaną w pomieszczeniu (w oC)

linia 4 - temperaturę aktualną w pomieszczeniu (w oC)

linia 5 - wielkość otwarcia zaworu (w %)

linia 6-8 - nie wykorzystywane

Uwaga - przejście między liniami 1-4 a 5-8 poprzez klawisze góra/dół na panelu LCD. Treść napisów w poszczególnych liniach została już wgrana do aparatu.

Dla aplikacji należy ustawić właściwe parametry (patrz załącznik) oraz zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi. Później należy stworzyć w grupie głównej „Ogrzewanie” adresy grupowe „Komfort-status”, „Temp. zadana” i „Temp. aktualna”. Następnie trzeba odpowiednio połączyć obiekty komunikacyjne z tymi i innymi potrzebnymi adresami.

III.  Dalej należy sprawdzić projekt, wgrać do poszczególnych aparatów (UWAGA - przy wgrywaniu adresu indywidualnego do panelu LCD należy rozłączyć łącze PEI łączące panel z portem magistralnym) i przetestować działanie wszystkich funkcji. Następnie w miarę wolnego czasu można wprowadzać zmiany parametrów poszczególnych aplikacji i obserwować ich działanie. Na zakończenie ćwiczenia należy wszystkie zaprogramowane aparaty rozładować (okno All Devices, tylko aplikację lub aplikację oraz adres indywidualny – zgodnie z poleceniem prowadzącego).

# Ćwiczenie 5 - tworzenie scen i regulacja stałonatężeniowa oświetlenia.

W ćwiczeniu 5 zapoznają się państwo z tworzeniem scen - jednoczesnej regulacji/załączania kilku odbiorników oraz ze stałonatężeniową regulacją oświetlenia. Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy uruchomić magistralę EIB i program ETS3.

I. W pierwszej części ćwiczenia zaprojektują państwo 6 scen oświetleniowych.

Należy najpierw wprowadzić dwa aparaty:

- poczwórny przycisk 6117 ABusch-Jaeger (numer 7) w aplikacji Switch LED/3, służący do włączania poszczególnych scen;

- moduł logiczny Controller 6198 ABB (numer 17) w aplikacji Lichtscene switch realizujący poszczególne sceny.

W tej części ćwiczenia chodzi o to, aby pierwsze trzy klawisze z lewej strony przycisku 7 realizowały 6 różnych scen oświetleniowych (kombinacji wł/wył lamp) realizowanych na lampach nr. 1,2,3 i 4. Dodatkowo kolejne LED-y przycisku patrząc od lewej strony powinny wskazywać, czy lampy odpowiednio o numerach 1,2,3 i 4 są zapalone.

Należy dalej wprowadzić odpowiednie parametry (patrz załącznik) i zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi aparatów.

Do tworzenia scen stworzyć należy w grupie głównej Oświetlenie adresy grupowe: "Scena 1/2", "Scena 3/4" i "Scena 5/6" oraz „Lampa 4 zal/wyl” (poprzednio lampa 4 włączana była przez czujkę ruchu). Na koniec należy połączyć odpowiednie obiekty komunikacyjne, pamiętając o uaktualnieniu połączeń do wyświetlacza LCD..

II. W części projektującej stałonatężeniową regulację oświetlenia biorą udział dwa nowe aparaty:

- podwójny przycisk 882 xx Gira (numer 5) w aplikacji value transmitter 101C02, służący do zadawania poziomów utrzymywanego natężenia oświetlenia;

- regulator oświetlenia Brightness sensor Siemens (numer 11) w aplikacji 12S1 ConstLI 210301 służący wraz z czujnikiem (rama stanowiska po środku) do pomiaru natężenia oświetlenia i wysyłania sygnału do ściemniacza.

Projekt ma na celu regulację natężenia świetlówki tak, by utrzymać zadane natężenie oświetlenia. Dodatkowo czwarty klawisz przycisku 7 ma umożliwić załączanie i blokowanie regulatora, zaś klawisz 5 zadawanie czterech różnych poziomów utrzymywanego natężenia oświetlenia. Przy ręcznym sterowaniu świetlówki (klawisz 8, zał/wył lub ściemnij) powinno następować blokowanie regulatora.

.Aplikacja 12C0 Callibration light sensor 710101 służy do kalibracji sensora natężenia oświetlenia, w wyniku jej działania otrzymujemy parametr wprowadzany do właściwej aplikacji. Zostało to już zrobione wcześniej, wartości parametrów dla poszczególnych stanowisk znajdują się w załączniku.

Następnie należy wprowadzić odpowiednie parametry (patrz załącznik) i zapoznać się z obiektami komunikacyjnymi. W dalszej kolejności trzeba stworzyć w grupie głównej „Oświetlenie” adresy grupowe „Regulacja natężenia”, „Odbl/blok regulacji”, „Poziomy natężenia” i połączyć wybrane obiekty komunikacyjne z tymi i innymi potrzebnymi adresami grupowymi.

III. W trzeciej części stworzą państwo dwie złożone sceny składające się z regulacji oświetlenia, ogrzewania i żaluzji.

Wykorzystywany będzie przycisk:

- pojedynczy przycisk 881 xx Gira (numer 4) w aplikacji switching/push button 103302, służący do realizacji centralnego włącz/wyłącz;

Należy stworzyć w grupie głównej „Centralne” adresy grupowe "Dom wlacz” i „Dom wylacz”. Następnie należy tak połączyć obiekty komunikacyjne, aby przycisk 4 realizował poprzez przyciśnięcie lewej części: wprowadzenia ogrzewania w tryb Komfort, podniesienie żaluzji (sterowanie przyciskiem możliwe – obiekt brightness - sun-protection automatic sterownika żaluzji) oraz odblokowanie regulatora natężenia, zaś poprzez przyciśnięcie prawej części: wyłączenie całego oświetlenia, opuszczenie żaluzji (sterowanie zablokowane do momentu wydania polecenia Dom włącz, sygnał Wiatr lub Okno mają priorytet przed sygnałem Dom wylacz), odblokowanie czujnika ruchu, wyłączenie trybu Komfort w ogrzewaniu i zablokowanie regulatora natężenia oświetlenia. Trzeba również pamiętać o uaktualnieniu połączeń lampek informujących o świeceniu poszczególnych lamp, jak również połączeń wyświetlacza LCD.

IV. Dalej należy sprawdzić projekt, wgrać do poszczególnych aparatów (okno Modified Devices)  i przetestować działanie wszystkich funkcji. Następnie w miarę wolnego czasu można wprowadzać zmiany parametrów poszczególnych aplikacji i obserwować ich działanie. Na zakończenie ćwiczenia należy wszystkie zaprogramowane aparaty rozładować (okno All Devices, tylko aplikację lub aplikację oraz adres indywidualny – zgodnie z poleceniem prowadzącego).

# Załącznik do instrukcji – urządzenia, parametry i obiekty komunikacyjne.

## Zasilacz linii stanowiskowej (32)

Zasilanie linii magistralnej EIB na stanowisku laboratoryjnym odbywa się poprzez zasilacz (Power Supply Unit 640 mA 890 00 GIRA). Standardowo przystosowany do montażu na szynie DIN umożliwia zasilanie jednej linii poprzez dławik podając napięcie na szynę danych wklejoną w szynę DIN oraz drugiej linii poprzez zaciski na dole zasilacza i zewnętrzny dławik. Suma pobieranych prądów w obu liniach nie może przekroczyć 640mA. Wytwarzane napięcie to 24V DC na linii zasilanej poprzez dławik i 29V DC na drugiej linii.

Zasilacz wyposażony jest w trzy diody: zieloną „Betrieb”– wskazującą poprawną pracę zasilacza, czerwoną („Uberlast”) wskazującą przeciążenie i drugą czerwoną („Reset”) wskazującą działanie umieszczonego na dole zasilacza przełącznika „Reset” służącego do chwilowego zdjęcia napięcia i zwarcia zasilanej poprzez dławik linii. Oprócz tego zasilacz posiada trzy zaciski: do podłączenia przewodów 230V AC i przewodu ochronnego.

Na płytce pod zasilaczem znajdują się dwie pary zacisków oznaczonych „EIB” do przyłączenia linii zasilanej poprzez dławik, dwie pary zacisków 28V DC do przyłączenia drugiej linii oraz gniazdo 230V AC do zasilania zasilacza. Do zacisków „EIB” przyłączamy zaciski „EIB” umieszczone na dole każdej z płytek z urządzeniami magistralnymi.

Uwaga: pary zacisków z lewej i prawej strony płytek są ze sobą połączone. Wyjątek stanowi para zacisków (EIB) znajdująca się pod sprzęgłem (14).

## Świetlówka kompaktowa (35)

Wyposażona jest w elektroniczny statecznik umożliwiający ściemnianie znajdujący się z tyłu płytki. Na płytce znajduje się jedno gniazdo z bolcem służące do zasilania świetlówki (winno być połączone z gniazdem „wyjście” znajdującym się na płytce przy ściemniaczu świetlówek GIRA (13) oraz para gniazd 1-10V DC, poprzez które sterowany jest statecznik świetlówki (winny być połączone z analogicznie oznaczonymi gniazdami znajdującymi się na płytce przy ściemniaczu świetlówek GIRA (13).

## Lampa żarowa 5 (34)

Przeznaczona jest do współpracy ze ściemniaczem uniwersalnym Siemens (12). Na płytce znajduje się jedno gniazdo z bolcem służące do zasilania lampy (winno być połączone z gniazdem „wyjście” znajdującym się przy ściemniaczu uniwersalnym Siemens (12).

## Lampy halogenowe 1- 4 (33)

Cztery lampy halogenowe przeznaczone są do współpracy z wyjściami binarnymi. Na płytce z lampami znajdują się 4 pary gniazd, które winny być połączone z analogicznie oznaczonymi gniazdami znajdującymi się poniżej wyjść binarnych. Dodatkowo na parę gniazd oznaczoną 12V AC na płytce należy podać odpowiednie napięcie z płytki zasilacza.

## Symulator żaluzji (37)

Służy do symulowania działania żaluzji sterowanych przez sterownik żaluzji GIRA (16). Lampki po prawej stronie oznaczają aktualne położenie lameli, zaś pionowy rząd prostokątnych lampek – stan podniesienia żaluzji (świecąca lampka oznacza opuszczoną część żaluzji). Na płytce znajduje się para gniazd 12V DC zasilająca symulator (winna być podłączona z odpowiednimi gniazdami na płytce (31) oraz trzy gniazda: czarne „” i „” oraz czerwone, które winny być połączone z analogicznie oznaczonymi gniazdami znajdującymi się przy sterowniku żaluzji GIRA (16).

## Przełączniki bistabilne (36)

Przeznaczone do współpracy z wejściami binarnymi Na płytce znajdują się 4 przełączniki bistabilne oznaczone: „wiatr”, „okno”, „komfort” i „noc”. Obok każdego z nich znajduje się lampka (świeci się, gdy przełącznik jest zamknięty) oraz para gniazd przeznaczona do połączenia z analogicznie opisanymi gniazdami znajdującymi się pod wejściem binarnym. Oprócz tego na płytce znajduje się para gniazd 12V DC służących do zasilania przełączników i lampek, które to gniazda powinny być zasilane z płytki 31.

## Interfejs szeregowy Instabus Data Interface 575 00 GIRA (20)

Interfejs szeregowy (numer 20) służy do komunikacji komputera z magistralą EIB. Standartowo przystosowany do montażu na szynie DIN umożliwia przyłączenie komputera poprzez złącze RS 232 w komputerze i kabel do 15m długości. Jego max. pobór mocy to 150mW.

Interfejs wyposażony jest w czerwoną diodę i przycisk programowania oraz złącze 9-pinowe do przyłączenia komputera. Interfejs powinien mieć nadany adres indywidualny, nie posiada jednak żadnej aplikacji.

## Wyjście binarne Switch actuator 4gang 16A manual status RMD Berker (18)

Wyjście binarne Switch actuator 4gang 16A manual status RMD Berker  (numer 18) jest czterokanałowym stycznikiem wyposażonym w możliwość ręcznego sterowania. Maksymalne przełączane moce to 2500W na każdy kanał dla żarówek 230V, 500W dla niskonapięciowych żarówek halogenowych i 1300-2500W dla świetlówek (w zależności od typu i kompensacji).

Aplikacja Switching RS, LO, TF 206201 umożliwia zaprogramowanie każdego z kanałów  do pracy zwykłej, z możliwością operacji logicznych, blokowania, sterowania priorytetowego i wysyłania sygnałów zwrotnych. Można w niej wprowadzić do 32 adresów grupowych i połączeń oraz ustawić następujące parametry:

Output 1,2,3,l:

- Reaction after bus voltage failure: definiuje reakcję na zanik napięcia na magistrali

- Reaction after bus voltage return: definiuje reakcję na pojawienie się napięcia na magistrali,

- Time function: Ustala parametry czasowe działania. Można ustawić zwlokę czasową przy włączaniu i wyłączaniu (Switch ON/OFF delay) lub włączenie na określony czas (Time switch function)

Jeśli wybrano którąś z funkcji czasowych należy też ustawić:

- Switch ON delay, factor(0..127): współczynnik do ustalania zwłoki czasowej przy włączeniu,

- Switch ON delay, base: podstawę do ustalania zwłoki czasowej przy włączeniu, zwłoka = podstawa * baza

- Switch OFF delay, factor(0..127): współczynnik do ustalania zwłoki czasowej przy wyłączeniu,

- Switch OFF delay, base: podstawę do ustalania zwłoki czasowej przy wyłączeniu, zwłoka = podstawa * baza

- Reaction on OFF telegram: reakcja na otrzymanie telegramu wyłączającego przy ustawionym włączeniu na określony czas

Zawsze należy ustawić:

- Revertive signal: czy i jak wyslyać sygnał zwrotny

- Relsy operation: tryb pracy styków

Allocation of the additional functions (włączanie dodatkowych funkcji):

- Additional function 1- 4: czy włączyć dodatkową funkcję 1 – 4

Przy włączeniu określonej funkcji dodatkowej należy następnie podać:

- Allocation: do którego z wyjść będzie się ona odnosiła

Jeżeli włączone zostały jakieś funkcje dodatkowe, to należy je teraz dokładniej określić:

Additional function: określanie dodatkowych funkcji: operacja logiczna, blokowanie lub sterowanie wymuszone (priorytet)

Jeżeli wybrano operację logiczną to trzeba dalej określić typ operacji

- Logic operation: typu OR, AND czy AND with feedback, w tej ostatniej obiekt przełączający jest resetowany, jeżeli obiekt logiczny = 0

Jeżeli wybrano blokowanie to trzeba dalej określić:

- Function at start of blocking: reakcja obiektu przełączającego na początek blokady

- Function at end of blocking: reakcja obiektu przełączającego na koniec blokady

- Function of the blocking object: czy blokowanie następuje poprzez telegram ON czy OFF

W tej aplikacji istnieje 16 obiektów komunikacyjnych (dla parametrów ustawionych w ćwiczeniu tylko 8: obiekty 0 - 3 i 12 - 15).

0  - 3 Switching Output 1 - 4, 1 bit, flagi CW. Odpowiadają za przyjmowanie telegramów przełączających kanał 1 - 4.

8 - 11 Logic operation, Output 1 - 4, 1 bit, flagi CW. Odpowiadają za przyjmowanie sygnałów logicznych dla kanałów 1 – 4 przy wybraniu funkcji dodatkowej: operacje logiczne .

8 - 11 Blocking, Output 1 - 4, 1 bit, flagi CW. Odpowiadają za przyjmowanie sygnałów blokujących dla kanałów 1 – 4 przy wybraniu funkcji dodatkowej: blokowanie.

8 - 11 Forced guidance, Output 1 - 4, 2 bity, flagi CW. Odpowiadają za przyjmowanie sygnałów sterowania wymuszonego (priorytetu) dla kanałów 1 – 4 przy wybraniu funkcji dodatkowej: sterowanie wymuszone

12 - 15 Revertive signal, Output 1 - 4, 1 bit, flagi CT. Odpowiadają za wysyłanie telegramów zwrotnych informujących o stanie kanałów 1 – 4.

## Przycisk podwójny Push button UP 211 Siemens (6)

Przycisk podwójny Push button UP 211 Siemens (płytka 6) jest wyposażony dwa klawisze: lewy i prawy, z których każdy ma dwa styki: górny i dolny oraz czerwonego LED-a. UWAGA: Przy uruchamianiu tego przycisku należy zadbać o to, by wszystkie obiekty mialy przypisane jakieś adresy grupowe. W przeciwnym razie przycisk zawiesza się podczas pracy – wada fabryczna.

Aplikacja 10S2 On/Off 220202 umożliwia zaprogramowanie oddzielnie każdego zestyku przycisku do wysyłania telegramów On Off lub Toggle. Osobne obiekty komunikacyjne są przyporządkowane do każdego zestyku oraz LED’a. Można w niej wprowadzić do 13 adresów grupowych i połączeń i ustawić następujące parametry:

Left rocker, right rocker (lewy, prawy klawisz):

- Upper rocker contact: reakcja na przyciśnięcie/puszczenie górnej części klawisza,

- Lower rocker contact: reakcja na przyciśnięcie/puszczenie dolnej części klawisza.

LEDs:

- Left LED: funkcja lewego LED-a,

- Centre LED: funkcja prawego LED-a.

Obiekty komunikacyjne dla przycisku podwójnego 5WG1 211 2AB12 Siemens:

0 Left Rocker Top, 1 bit, flagi CWT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu/zwolnieniu górnego zestyku lewego klawisza

1 Left Rocker Bottom, 1 bit, flagi CWT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu/zwolnieniu dolnego zestyku lewego klawisza

2 Right Rocker Top,, 1 bit, flagi CWT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu/zwolnieniu górnego zestyku prawego klawisza

3 Right Rocker Bottom, 1 bit, flagi CWT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu/zwolnieniu dolnego zestyku prawego klawisza

4 LEDs left, 1 bit, flagi CWT. Odpowiada za telegramy sterujące zapalaniem lewego LED’a

5 LEDs Centre, 1 bit, flagi CWT. Odpowiada za telegramy sterujące zapalaniem prawego LED’a

## Ściemniacz uniwersalny Universal Dimming Device N 528 Siemens (12)

Ściemniacz uniwersalny Universal Dimming Device N 528 Siemens (numer 12) podaje odpowiednio przekształcone napięcie na sterowane przez siebie odbiorniki. Umożliwia ściemnianie żarówek zwykłych oraz halogenowych o napięciu znamionowym 230V i mocy do 250W. Minimalna moc sterowanych odbiorników to 20W. Ściemniacz może również sterować żarówki halogenowe niskonapięciowe, jednak wymaga to stosowania transformatorów pozwalających na ściemnianie i należy zwrócić uwagę, by zawsze były one obciążone. Wyposażony jest w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Oprócz magistrali EIB ma wejście 230V/50Hz i wyjście 230V na sterowane odbiorniki. Posiada on tylko jedną aplikację o nazwie 11A1 Dimmer 610201. Aplikacja ta umożliwia wprowadzenie do 10 różnych adresów grupowych i połączeń oraz ustawienie następujących parametrów:

General (ogólne) :

- On bus voltage recovery : zachowanie po pojawieniu się napięcia na szynie EIB, czy ma być włączony: (switch on) czy wyłączony (switch off),

- Dimming range from .... to : zakres ściemniania od .... do w % jasności maksymalnej.

On/Off:

- Starting value: jasność odbiorników po załączeniu w % wartości maksymalnej, ew. ostatnia wartość przed zgaszeniem (last value) lub min. wartość z zakresu ściemniania (Background brightness).

Dimming (ściemnianie):

- Switching on possible via dimming: czy załączenie odbiornika jest możliwe poprzez ściemnianie (tak lub nie),

- Switching off possible via dimming: czy wyłączenie odbiornika jest możliwe poprzez ściemnianie (tak lub nie),

- Factor for dimming time: współczynnik dla czasu ściemniania (od 5 do 255),

- Base for dimming time: podstawa czasu przy ściemnianiu (od 0.5ms do 33s).

Czas ściemnienia o 1/256 jasności maksymalnej lampy jest równy iloczynowi wybranego współczynnika i podstawy czasu. Jeżeli zatem wybiorą państwo np. współczynnik 30 i podstawę czasu 0.5ms to całkowite ściemnienie odbiornika ze stanu pełnej jasności wyniesie 30*0.5*256=3840ms=3.8s.

Value (wartość):

- Dimming value: czy wartość, do której należy ściemnić odbiorniki, należy akceptować natychmiast (accept immediately), czy dopiero po włączeniu odbiornika (only accept on On),

- Dimming value: czy do wartości, do której należy ściemnić, dojść skokowo (jump), czy płynnie (dimming).

Obiekty komunikacyjne dla ściemniacza to:

0 – Switch, Status, 1 bit, flagi CW. Jest to obiekt, przez który ściemniacz otrzymuje telegramy o załączeniu lub wyłączeniu  lamp, oraz przez który jest możliwy odczyt statusu lamp (wł/wył).

1 – Dimming, 4 bity, flagi: CWT. Przez ten obiekt ściemniacz otrzymuje telegramy o ściemnianiu.

2 – Set x %, 8 bitów, flagi CWT. Przez ten obiekt podawana jest wartość jasności, do której mają być ściemnione lampy. Uwaga – wartości 255 odpowiada jasność 100%.

3 – Status, 8 bitów, flagi CRT. Obiekt umożliwia odczyt jasności, z jaką świecą lampy.

## Ściemniacz  świetlówkowy Control unit 1-10V 553 00 Gira (13)

Ściemniacz  świetlówkowy Control unit 1-10V 553 00 Gira (numer 13) podaje napięcie sterujące z zakresu 1-10V DC na elektroniczne dławiki świetlówek przystosowane do ściemniania i tym samym umożliwia ściemnianie lamp świetlówkowych.  Maksymalne obciążenie linii sterującej to 50mA (od tego zależy maks. ilość sterowanych dławików), a jej długość nie może przekraczać 500m dla 0.5mm2. Ściemniacz posiada (poza magistralą EIB) styki L i N (230V AC), L’ (do sterowanego dławika)  i  dwa styki do napięcia sterującego + i – 1-10V. Ściemniacz wyposażony jest również w pokrętło pozwalające na ręczne skorygowanie min. jasności świecenia lamp.

Aplikacja control unit 300F01 (do 7 adresów grupowych i połączeń) umożliwia zablokowanie działania ściemniacza w pozycji wybranej przez użytkownika, co może być przydatne przy wykonywaniu funkcji centralnych. Istnieje w niej możliwość ustawienia następujących parametrów:

general (ogólne):

- brightness at switching on: switch onto: jasność odbiorników po załączeniu w % wartości maksymalnej ew. ostatnia wartość przed zgaszeniem (last value) lub min/max wartość z zakresu ściemniania (Background brightness/Max. brightness),

- behaviour receiving a value: czy do wartości, do której należy ściemnić dojść skokowo (jumped on) czy płynnie (dimmed on),

- time between 2 of 255 dimm steps base: podstawa czasu ściemniania (od 0.5ms do 33s),

- time between 2 of 255 dimm steps factor [1...255]: współczynnik dla czasu ściemniania od 5 do 255.

Czas ściemnienia o 1/256 jasności max. lampy jest równy iloczynowi wybranego współczynnika i podstawy czasu. Jeżeli zatem wybiorą państwo np. współczynnik 30 i podstawę czasu 0.5ms to całkowite ściemnienie odbiornika ze stanu pełnej jasności wyniesie 30*0.5*256=3840ms=3.8s.

blocking function (funkcje blokady):

- function of the locking object: poziom sygnału dla blokady (0 lub 1),

- brightness value at beginning of blocking: jasność po otrzymaniu sygnału o zablokowaniu: bez zmian (no changing), wyłącz (OFF) lub konkretny poziom jasności.

- brightness value at end of blocking: jasność po otrzymaniu sygnału o odblokowaniu: bez zmian, wyłącz lub konkretny poziom jasności.

Obiekty komunikacyjne w tej aplikacji to:

0 – switching/status, 1 bit, flagi: CW. Jest to obiekt przez który ściemniacz otrzymuje telegramy o załączeniu lub wyłączeniu  lamp oraz przez który jest możliwy odczyt statusu lamp (wł/wył).

1 – dimming, 4 bity, flagi: CW. Przez ten obiekt ściemniacz otrzymuje telegramy o ściemnianiu.

2 – brightness value, 8 bitów, flagi CW. Przez ten obiekt podawana jest wartość jasności, do której mają być ściemnione lampy, może być również odczytana wartość jasności po ustawieniu flagi „R”. Uwaga – wartości 255 odpowiada jasność 100%.

3 – blocking, 1 bit, flagi CW. Wejście dla sygnału blokującego działanie ściemniacza.

## Klawisz poczwórny Push Button UP 212 DELTA Siemens (8)

Klawisz poczwórny Push Button UP 212 DELTA Siemens (płytka 8) posiada u góry rząd czterech małych klawiszy (zwanych klawiszami wyboru lub preselekcji), każdy z jednym stykiem. Poniżej każdego klawisza znajduje się jeden czerwony LED. Poniżej LED-ów umieszczony jest duży klawisz (Rocker) z dwoma stykami: górnym i dolnym. UWAGA: Przy uruchamianiu tego przycisku należy zadbać o to, by wszystkie obiekty mialy przypisane jakieś adresy grupowe. W przeciwnym razie przycisk zawiesza się podczas pracy – wada fabryczna.

Aplikacja 12S4 Preset buttons 240902.02 umożliwia wybór poprzez klawisze preselekcji wyjścia, na którym będą realizowane dalej funkcje dużego klawisza. Dużt klawisz można zaprogramować do sterowania On/Off, ściemniaczem lub żaluzjami

General (ogólne):

-      Autom. return to preselection A: automatyczny powrót do kanału A wł/wył,

- Long switch operation min.: czas rozpoznania długiego przyciśnięcia klawisza,

- Interval for cyclical sending: czas kolejnych telegramów przy cyklicznym ściemnianiu..

LEDs:

- LED mode: zaświeć dla pokazania preselekcji/stanu lub wyłącz.

Channel A,B,C,D:

- Preselection B,C,D: preselekcja B,C,D wł/wył (tylko Channel B,C,D),

- Function of rocker: funkcja dużego przycisku: włącznik, ster. żaluzjami, ściemnianie cykliczne lub ściemnianie z telegramem końcowym.

Kanały A i B

Kanały C i D

Obiekty komunikacyjne dla przycisku poczwórnego 5WG1 212 2AB_2 Siemens:

0 On, Switch, Preselection A (upper rocker contact), 1 bit, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu górnego zestyku dużego klawisza w preselekcji A

1 Off, Switch, Preselection A (lower rocker contact), 1 bit, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu dolnego zestyku dużego klawisza w preselekcji A

2 On, Switch, Preselection B (upper rocker contact), 1 bit, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu górnego zestyku dużego klawisza w preselekcji B

3 Off, Switch, Preselection B (lower rocker contact), 1 bit, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy wciśnięciu dolnego zestyku dużego klawisza w preselekcji B

4 On/Off, Dimming On/Off, Preselection C, 1 bit, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy krótkim wciśnięciu dużego klawisza w preselekcji C

5 Brighter/Darker, Dimming , Preselection C, 4 bity, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy długim wciśnięciu dużego klawisza w preselekcji C

4 On/Off, Dimming On/Off, Preselection D, 1 bit, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy krótkim wciśnięciu dużego klawisza w preselekcji D

5 Brighter/Darker, Dimming , Preselection D, 4 bity, flagi CT. Odpowiada za telegramy wysyłane przy długim wciśnięciu dużego klawisza w preselekcji D

## Czujnik ruchu Automatic switch 880 xx Gira (3)

Czujnik ruchu Automatic switch 880 xx Gira (płytka 3) wykrywa ruch obiektów wysyłających promieniowanie cieplne (ludzi, zwierząt). Winien być zainstalowany na wysokości od 110 do 220 cm. Jego pole działania zależy od wysokości umieszczenia oraz od rodzaju założonej soczewki (przeciętnie jest to półkole o promieniu ok. 10-12m). Posiada z tyłu potencjometr umożliwiający wyregulowanie czułości w zakresie 20-100% niezależnie od zastosowanego oprogramowania. W zastosowaniach oświetleniowych czujnik służy najczęściej do załączenia oświetlenia gdy w polu jego widzenia (tzn. w pomieszczeniu) pojawi się człowiek, oraz do wyłączenia po wyjściu wszystkich osób. Z magistralą EIB współpracuje poprzez standartowy port magistralny Gira.

W aplikacji PIR single unit A00101 (do 5 adresów grupowych i połączeń) umożliwiającej samodzielne działanie czujnika można ustawić następujące parametry:

evaluation of a recognition (początek rozpoznania):

- telegram at begin of recognition: określa, jaki telegram ma wysłać po rozpoznaniu ruchu (ON, OFF, no telegram),

- switching depending on twilight value: poniżej jakiego poziomu natężenia oświetlenia ma reagować: wartość w luksach, niezależnie od natężenia (independent from brightness) lub wcale (no switching),

- cyclical transmission: czy wysyłać telegramy cyklicznie: tak/nie.

Po wybraniu cyklicznej transmisji pojawiają się jeszcze parametry określające odstęp między kolejnymi transmisjami:

- cyclical tramsmission base: podstawa czasu dla transmisji cyklicznej,

- cyclical transmission factor [10...127]: współczynnik dla transmisji cyklicznej.

end of a recognition (koniec rozpoznania):

- telegram at end of recognition (standard delay = 10 sec): określa, jaki telegram ma wysłać przy końcu ruchu (ON, OFF, no telegram), standartowe opóźnienie transmisji (czas od ustania ruchu do wysłania telegramu) to 10sek,

- additional transmission delay base: podstawa czasu dla dodatkowego opóźnienia transmisji,

- additional transmission delay factor: współczynnik dla dodatkowego opóźnienia transmisji, całkowite opóźnienie będzie równe 10sek + baza*współczynnik ,

- locking time after telegram transmission base: podstawa czasu dla czasu zablokowania czujnika po wysłaniu telegramu o końcu ruchu,

- interlock time after telegram release factor [0...255]: współczynnik dla czasu zablokowania czujnika, po wysłaniu telegramu o końcu ruchu czujnik będzie zablokowany przez czas równy baza*współczynnik.

blocking function (funkcje blokady):

- function of the locking object: poziom sygnału dla blokady (0 czy 1),

- telegram at begin of the lock operation :  telegram wysyłany po zablokowaniu: włącz, wyłącz lub żaden (no telegram),

- telegram at end of the lock operation :  telegram wysyłany po odblokowaniu: włącz, wyłącz lub żaden (no telegram),

W aplikacji A00101 single unit istnieją dwa obiekty komunikacyjne:

0 – switching, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt czujnik wysyła telegramy włącz/wyłącz.

1 – blocking, 1 bit, flagi CW. Wejście umożliwiające blokadę czujnika (np. przy realizacji funkcji centralnych).

## Przycisk pojedynczy 6115-1f switch sensor Busch-Jaeger (1)

Przycisk pojedynczy 6115-1f  switch sensor Busch-Jaeger (płytka1) posiada jeden klawisz o dwóch stykach: górny i dolny oraz dwukolorowy (czerwony/zielony) LED.

Aplikacja Switch Shutter LED/1  służy do sterowania roletami. Można w niej wprowadzić do 12 adresów grupowych i do 12 połączeń. Posiada następujące parametry:

Push button:

- Function of the push button:  umożliwia ustawienie przycisku do sterowania roletami (rozróżnienie długiego i krótkiego wciśnięcia) lub jako wyłącznika.

- Switch function: telegramy wysyłane przy naciśnięciu górnego/dolnego zestyku

- Function of the LED: funkcja LED’a- światło orientacyjne lub wartość obiektu

- Colour of LED: kolor LED’a

Przycisk posiada 2 obiekty komunikacyjne:

0 Telegr.lamella adj./stop Push button-short: telegramy wysyłane przy krótkim naciśnięciu przycisku

0 Telegr.move shutter Up-Down Push button-long: telegramy wysyłane przy długim naciśnięciu przycisku

## Sterownik żaluzji Shutter actuator 2fold DRA 54800 GIRA 204001 (16)

Sterownik żaluzji Shutter actuator 2fold DRA 54800 GIRA 204001 (16) jest dwukanałowym sterownikiem, który umożliwia sterowania – podnoszenie i opuszczanie oraz zmianę kąta nachylenia poprzeczek dwóch żaluzji.

Cechy sterownika:

- Dwa niezależne kanały

- Do każdego kanału można przyłączyć dwa silniki

- Każdy kanał może być zasilany osobnym przewodem

- Przyciski ręcznego sterowania każdego kanału dostępne są na frontowej ściance

- Pozycja bezpieczeństwa zrealizowana jest niezależnie dla każdego kanału

- Niezależne są reakcje kanałów na zanik i powrót napięcia zasilającego

- Osobne są funkcje automatycznej ochrony od słońca dla każdego kanału  - ruch poprzeczek żaluzji zależny jest od natężenia oświetlenia przy zastosowaniu czujnika natężenia oświetlenia

- Sterowanie możliwe jest przez cztery funkcje centralne z możliwością powrotu do pozycji wyjściowej

- Sterowanie priorytetowe (najwyższy priorytet ma sygnał zaniku i powrotu napięcia zasilającego, niższe kolejno: sygnał alarmu, funkcje centralne, automatyczna ochrona od słońca, sterowanie ruchem żaluzji i poprzeczek)

- Niezależna zmiana czasu ruchu rewersyjnego silnika.

Sterownik żaluzji w wybranej aplikacji shutter 204001 może mieć do 11 obiektów komunikacyjnych:

- obiekt 0,1 – funkcje bezpieczeństwa – obiekt 1 bitowy do odbioru meldunków alarmowych transmitowanych przez magistralę (flagi C, W)

- obiekt 2 – osłona od słońca załączona/wyłączona – obiekt 1 bitowy do uaktywnienia automatycznego działania (flagi C, W)

- obiekt 3 -  osłona od słońca w zależności od natężenia światła – obiekt 1 bitowy do odbioru sygnałów o poziomie natężenia oświetlenia transmitowanych  przez magistralę (flagi C, W)

- obiekt 4, 5, 6, 7 – funkcje centralne od 1 do 4 – obiekt 1 bitowy do odbioru meldunków transmitowanych  przez magistralę (flagi C, W)

- obiekt 8, 10 – ruch ciągły – obiekt 1 bitowy do uruchomienia żaluzji na czas długi tzn. podnoszenia lub opuszczania żaluzji; meldunki transmitowane przez magistralę lub zadawane ręcznie z przycisku na sterowniku (flagi C, W, T)

- obiekt 9, 11 – ruch krótkotrwały – obiekt 1 bitowy do uruchomienia krokowego ruchu żaluzji tzn. zmiany nachylenia poprzeczek żaluzji; meldunki transmitowane przez magistralę lub zadawane ręcznie z przycisku na sterowniku (flagi C, W, T).

Działanie sterownika żaluzji jest następujące:

Telegramy uruchamiające żaluzje przekazywane są przez port magistralny do sterownika silnika. Odbierając telegram żaluzje „góra” lub „dół” przekaźnik obwodu elektrycznego uruchamia silnik w odpowiednim kierunku na pracę ciągłą na czas nastawiany w parametrach obiektu. Jeżeli pozycja docelowa zostanie osiągnięta wcześniej silnik wyłączany jest przez przekaźnik krańcowy. Zmiana polecenia na ruch w kierunku przeciwnym do wykonywanego realizowana jest po upływie czasu nastawianego w parametrach sterownika żaluzji.

Odbierając telegram „lamele”, port magistralny powoduje załączenie przekaźnika uruchamiającego silnik na czas krótki odpowiadający zmianie położenia poprzeczek żaluzji o określony kąt. Taki telegram powoduje najpierw zatrzymanie silnika pracującego czyli unieruchomienie żaluzji jeśli były w ruchu.

Telegramy pochodzące od sensorów reagujących na warunki narażające żaluzje na uszkodzenie (czujnik siły wiatru) powodują podniesienie żaluzji niezależnie od innych poleceń. Jest to możliwe dzięki zróżnicowanym priorytetom telegramów i realizacji iloczynu 1-bitowych wartości telegramów przy czym telegramy o istnieniu zagrożenia mają wartość „0”.

Parametry sterownika:

output 1 (output 2) - wyjście 1 (wyjście 2)

- priority (1 = maximum priority) – poziom priorytety wyjścia  - do ustawienia wartość 7 lub 8 (najwyższemu priorytetowi przypisuje się wartość „1”); zaleca się ustawiać wartość 8,

- step modus base – podstawa czasu dla zmiany nachylenia lameli o określony kąt – do ustawienia wartości 10 ms, 160 ms, 2,56 s; zaleca się wartość 10 ms,

- step modus factor (5...255) – mnożnik określonej wyżej podstawy czasu (ustawione 40),

- move modus down base – podstawa czasu dla ruchu żaluzji w dół – wartości 10 ms, 160 ms, 2,56 s, 41 s, 5,46 min;  zaleca się wartość 2,56 s,

- move modus down factor (5...255) -  mnożnik określonej wyżej podstawy czasu  (ustawione 47),

- move modus up base – podstawa czasu dla ruchu żaluzji w górę – wartości 10 ms, 160 ms, 2,56 s, 41 s, 5,46 min;  zaleca się wartość 2,56 s,

- move modus up factor (5...255) -  mnożnik określonej wyżej podstawy czasu  (ustawione 47),

- stop at direction change base – podstawa czasu dla przerwy w pracy przy zmianie kierunku ruchu – wartość ustalona = 10 ms

- stop at direction change factor (15...100) – mnożnik określonej wyżej podstawy czasu; zaleca się 50.

manual working – sterowanie ręczne

- output 1: prioryty (1 = maximun prioryty) – wyjście 1: priorytet (najwyższy priorytet wartość = 1) – do nastawienia poziom 7 lub 8 ; zaleca się 8

- output 2: prioryty (1 = maximun prioryty) – wyjście 2: priorytet (najwyższy priorytet wartość = 1) – do nastawienia poziom 7 lub 8 ; zaleca się 8

- release manual working  for – sterowanie ręczne realizowane jest dla  - należy wybrać jedno z dwóch wyjść, obydwa lub żadne

- transmission of telegrams up/down for – wysyłanie telegramu góra/dół dla - należy wybrać jedno z dwóch wyjść, obydwa lub żadne; zalecane - żadne

- buttons sun-protection automatic releeased? – czy po naciśnięciu przycisku zostanie automatycznie zrealizowana funkcja ochrony od nasłonecznienia? – do wyboru „tak” lub „nie”; zalecane – „nie”;

central 1 (central 2, central 3, central 4) – funkcja centralna 1 (2, 3, 4)

- priority (1 = maximum priority)  - priorytet funkcji – do wyboru wartości: 3, 4, 5 i 6; zalecane 6

- central function released for – funkcja centralna realizowana jest dla – do wyboru wyjście 1, wyjście 2, obydwa lub żadne

- operating mode – tryb pracy; wybór spośród: ruch lameli, ruch żaluzji w kierunku wskazanym wartością następnego parametru

- reaction, if object value  0 – reakcja na wartość “0” obiektu komunikacyjnego; parametr aktualny tylko przy wyborze „ruch żaluzji w kierunku wskazanym wartością następnego parametru” w trybie pracy; do wyboru spośród: ruch żaluzji w dół, ruch żaluzji w górę, ruch zgodny z poleceniem o niższym priorytecie, oczekiwanie na następny rozkaz

- reaction, if object value  0 – reakcja na wartość “0” obiektu komunikacyjnego; parametr aktualny tylko przy wyborze „ruch żaluzji w kierunku wskazanym wartością następnego parametru” w trybie pracy; do wyboru spośród: ruch żaluzji w dół, ruch żaluzji w górę

- moving up time step modus x factor (0…15) - parametr aktualny tylko przy wyborze „ruch żaluzji w kierunku wskazanym wartością następnego parametru” w trybie pracy i  ruchu żaluzji w dół; czas potrzebny na podniesienie lameli po ruchu żaluzji w dół jest równy iloczynowi wskazanego współczynnika i czasu ruchu lameli określonego w parametrach wyjścia 1 lub 2.

preference 1 (2) – ustawienia preferencji (dla sterowania ręcznego)

- priority (1 = maximum priority) – poziom priorytetu ustawiony na wartości 8

- preference position released for – ustawienie preferencyjne realizowane jest przez – do wyboru: wyjście 1, wyjście 2, obydwa wyjścia lub żadne

- reaction  -  działanie – po naciśnięciu przycisku  „góra” lub „dół”

- moving up time step modus x factor (0…15) - czas potrzebny na podniesienie lameli po ruchu żaluzji w dół jest równy iloczynowi wskazanego współczynnika i czasu ruchu lameli określonego w parametrach wyjścia 1 lub 2.

safety output 1 (2) – funkcja bezpieczeństwa, wyjście 1 (2)

- priority (1 = maximum prioryty) -  – poziom priorytetu ustawiony na wartości 2

- safety function active? – czy funkcja bezpieczeństwa jest aktywna? (tak lub nie)

- receive safety message cyclical? – czy telegramy o niebezpieczeństwie odbierane są cyklicznie? (tak lub nie)

- cyclical monitoring time base – podstawa czasu ciągłej kontroli przy cyklicznym odbiorze alarmów; do wyboru: 10 ms, 160 ms, 2,56 s,  41 s,  5,46 min

- cyclical monitoring time factor (5…255)  - mnożnik wybranej podstawy czasu

- negate safety-object? (NO: object = 1, YES: object = 0) – czy wartości obiektów komunikacyjnych funkcji bezpieczeństwa są negowane (NIE: obiekt = 1, TAK: obiekt = 0) – jeśli wybrane zostanie NIE oznacza to następujące sygnały: 1 = alarm, 0 = nie ma alarmu; jeśli wybrane zostanie TAK, wówczas: 1 = nie ma alarmu,    0 = alarm

- safety reaction at beginning – reakcja po alarmie (ruch żaluzji w górę lub ruch żaluzji w dół)

- safety reaction at end – reakcja po odwołaniu alarmu (ruch żaluzji w górę, ruch żaluzji w dół, czekaj na następne polecenie alarmowe, działanie według polecenia o niższym priorytecie)

bus voltage failure / return  - zanik/powrót napięcia zasilajacego

- priority (1 = maximum prioryty) -  – poziom priorytetu ustawiony na wartości 1

- reaction on bus voltage failure output 1 – reakcja przy zaniku napięcia na magistrali, wyjście 1 ( ruch żaluzji w górę, ruch żaluzji w dół, brak reakcji, zatrzymanie ruchu)

- reaction on bus voltage return output 1 – reakcja przy powrocie napięcia na magistrali, wyjście 1 ( ruch żaluzji w górę, ruch żaluzji w dół, zatrzymanie ruchu)

- reaction on bus voltage failure output 2 – reakcja przy zaniku napięcia na magistrali, wyjście 2 ( ruch żaluzji w górę, ruch żaluzji w dół, brak reakcji, zatrzymanie ruchu)

- reaction on bus voltage return output 2 – reakcja przy powrocie napięcia na magistrali, wyjście 2 ( ruch żaluzji w górę, ruch żaluzji w dół, zatrzymanie ruchu)

sun-protection automatic – automatyczna ochrona od nasłonecznienia

- priority (1 = maximum prioryty) -  – poziom priorytetu ustawiony na wartości 7

- release sun-protection automatic for  - automatyczna ochrona od nasłonecznienia realizowana dla (wyjścia 1, wyjścia 2, obydwu wyjść, żadnego)

- operating mode – tryb pracy; do wyboru:  move to position - ruch żaluzji i lameli do pozycji wskazanej lub tylko    move modus - ruch żaluzji

- negate „sun-protection autom. ON/OFF” (NO: object = 1, YES: object = 0) – działanie automatycznej ochrony od nasłonecznienia zanegowane dla sygnałów załącz/wyłącz: jeśli wybrane NIE to wartość obiektu komunikacyjnego „1” = automatyka czynna, „0” = automatyka nieaktywna; jeśli wybrane TAK to wartość obiektu komunikacyjnego „1” = automatyka nieaktywna, „0” = automatyka czynna

- negate „sun-protection autom. brightness” (NO: object = 1, YES: object = 0) – działanie automatycznej ochrony od nasłonecznienia zanegowane dla poziomu natężenia oświetlenia: jeśli wybrane NIE to wartość obiektu komunikacyjnego „1” = jasno, „0” = ciemno; jeśli wybrane TAK to wartość obiektu komunikacyjnego „1” = ciemno, „0” = jasno

- moving up for output 1 time step modus x factor (0...15) – parametr aktywny tylko przy wyborze :  move to position jako trybu pracy; współczynnik, który pomnożony przez czas działania ruchu lameli określony w parametrach wyjścia 1 definiuje czas po jakim otworzą się lamele po całkowitym opuszczeniu żaluzji

- moving up for output 2 time step modus x factor (0...15) – parametr aktywny tylko przy wyborze :  move to position jako trybu pracy; współczynnik, który pomnożony przez czas działania ruchu lameli określony w parametrach wyjścia 2 definiuje czas po jakim otworzą się lamele po całkowitym opuszczeniu żaluzji

## Wejście binarne sześciokrotne ET/S 6.24.5 6f-Binary input, 24V, MDRC ABB (15)

Wejście binarne sześciokrotne (numer 15) jest aparatem przeznaczonym do zamontowania na szynie DIN na tablicy rozdzielczej. Do magistrali EIB przyłączone jest za pośrednictwem złączki. Nie wymaga dodatkowego zasilania. Wykorzystywane jest do przyłączenia sześciu konwencjonalnych przełączników lub przycisków, które pracują na napięciu 24 V. Żółte LED-y na płycie czołowej aparatu wskazują status wejść.

Aplikacja Switch Edge Cyclic/4.1 przeznaczona jest do stosowania z przyciskami i wyłącznikami. Jednobitowe obiekty komunikacyjne każdego z sześciu kanałów mogą przesyłać telegramy załącz/wyłącz i mogą powtarzać telegramy w określonym w parametrach przedziale czasu. Parametry wejścia binarnego w tej aplikacji to:

General:

- Debounce time: czas, który określa jak długo musi być zamknięty zestyk aby uznać, że przycisk zadziałał,

- Limit number of telegrams: ograniczenie liczby wysyłanych telegramów,

- Max. number of telegrams in 17 s: maksymalna liczba telegramów wysyłana w ciągu 17sek,

Input A..F (wejście A .. F):

- Reaction on signal: reakcja na sygnał; do wyboru: narastający - załącza, opadający - wyłącza lub narastający - wyłącza, opadający - załącza,

- Send on change of object to OFF: zmiana na „wyłącz” – telegram wysyłany lub nie,

- Send on change of object to ON: zmiana na „załącz” – telegram wysyłany lub nie,

- Cyclical sending: powtarzanie telegramu (bez powtarzania, powtarzanie jeśli „załącz”, powtarzanie jeśli „wyłącz”, powtarzanie jeśli „załącz” lub „wyłącz”),

- Send object value on bus voltage recovery: czy wysłać telegram po pojawieniu się napięcia na magistrali

Jeśli wybrane zostanie powtarzanie telegramów należy wprowadzić kolejne parametry:

- Factor for cyclical sending (5...127): mnożnik podstawy czasu dla obliczenia okresu powtarzania telegramów,

- Time base for cyclical sending: podstawa czasu dla obliczenia okresu powtarzania telegramów.

Wejście binarne sześciokrotne w tej aplikacji ma 6 obiektów komunikacyjnych, każdy przyporządkowany jednemu wejściu:

0 .. 5 – Input A .. F – Telegr.Switch , 1 bit, flagi CWRT. Obiekt odpowiada za wysyłanie i przyjmowanie telegramów dotyczących wejścia A .. F.

## Wejście binarne czterokrotne Push button interface UP 2.0 Merten

Wejście binarne czterokrotne Push button interface UP 2.0 Merten (bez numeru) jest aparatem przeznaczonym do zamontowania w puszce instalacyjnej. Wykorzystywany jest do przyłączenia czterech konwencjonalnych przełączników lub przycisków.

Aplikacja 20 S4 On-Off-Toggle/Dim/Shu/Value/Cycl przeznaczona jest do stosowania z przyciskami i wyłącznikami. Jednobitowe obiekty komunikacyjne każdego z czterech kanałów mogą przesyłać telegramy załącz/wyłącz i mogą powtarzać telegramy w określonym w parametrach przedziale czasu. Parametry wejścia binarnego w tej aplikacji to:

General (ogólne)

- Basic function, Input A/B, C/D: wybór funkcji dla wejść A/B i C/D

- Interpreted as long push button action after: czas rozpoznania długiego naciśnięcia klawisza

- Start-up delay: opóźnienie po uruchomieniu

- Debounce time: czas, który określa jak długo musi być zamknięty zestyk aby uznać, że przycisk zadziałał,

- Limitation of teegram rate: ograniczenie liczby wysyłanych telegramów włączone/wyłączone,

- Limitation of teegram rate: maksymalna liczba telegramów w czasie,

Input A..D (wejście A .. D):

- Function: funkcja: przełączanie, ściemnianie, zadawanie wartości

- Evalue edgesl: reakcja na sygnał; do wyboru: narastający - załącza, opadający - wyłącza lub narastający - wyłącza, opadający - załącza,

- Send cndition send on change of input or on bus voltage recovery: przy jakich sygnałach wysyłać telegramy,

- Send starting value on bus voltage recovery: czy wysłać telegram po pojawieniu się napięcia na magistrali

- Sending behaviour: cyclical sending on: powtarzanie telegramu (bez powtarzania, powtarzanie jeśli „załącz”, powtarzanie jeśli „wyłącz”, powtarzanie jeśli „załącz” lub „wyłącz”),

Jeśli wybrane zostanie powtarzanie telegramów należy wprowadzić kolejne parametry:

- Base for cyclical sending: podstawa czasu dla obliczenia okresu powtarzania telegramów.

- Factor for cyclical sending (5-127): mnożnik podstawy czasu dla obliczenia okresu powtarzania telegramów,

Wejście binarne czterokrotne w tej aplikacji ma 4 obiekty komunikacyjne, każdy przyporządkowany jednemu wejściu:

0,2,4,6 – On/Off/Toggle Input A ..D Switch , 1 bit, flagi CWRT. Obiekt odpowiada za wysyłanie i przyjmowanie telegramów dotyczących wejścia A .. D.

## Regulator temperatury Temperature Controller UP 250/03 DELTA Siemens  (2)

Regulator temperatury   Temperature Controller UP 250/03 DELTA Siemens w zastosowanej w stanowisku aplikacji 12 S1 Temperature Controller 210B04 (umieszczony na płytce nr 2) jest regulatorem ciągłym typu PI, który może być używany do regulacji ogrzewania lub chłodzenia. Działanie regulatora polega na porównywaniu mierzonej temperatury pomieszczenia z kilkoma wartościami zadanymi w parametrach regulatora i w zależności od wyników porównań wypracowywaniu określonego programu regulacji.

Temperatury zadane dla regulatora ogrzewania są następujące:

- dla trybu pracy „komfort” w czasie dnia

- dla trybu pracy „oczekiwanie” w czasie dnia

- dla pracy w nocy

- dla ochrony przed zamarzaniem

Na płycie czołowej regulatora umieszczony jest przycisk umożliwiający zmianę trybu pracy regulatora, pokrętło za pomocą którego można zmienić temperaturę zadaną w każdym z trybów pracy, 3 LED-y sygnalizujące tryb pracy regulatora: komfort, oczekiwanie, noc oraz 2 LED-y sygnalizujące wystąpienie temperatury zagrażającej zamarzaniu i skraplania.

Regulator ma tylko jedną aplikację, a niej można ustawić następujące parametry:

Heating/Cooling – ogrzewanie/chłodzenie:

- Operating mode  - rodzaj pracy regulatora; do wyboru: ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, dwupoziomowe ogrzewanie, dwupoziomowe chłodzenie

- Dynamic performance for heating  - charakterystyka dynamiczna regulatora (ciągły PI, przełączający PI, ciągły dwustopniowy, przełączający dwuwartościowy)

- Type of heating system (prop. Band/integration time) – rodzaj systemu ogrzewania (i parametry regulatora ciągłego PI: współczynnik proporcjonalności i stała czasowa, których wartości są charakterystyczne dla wybranego systemu ogrzewania)

setpoints – punkty pracy

- base- setpoint for comfort operation unit 1oC (7 – 40)  - temperatuta ustalona  w oC jako wartość zadana dla pracy w trybie komfort, w zakresie od 7 do 40 oC

- reduced heating in standby mode unit 0,1 K (0-200)  - wartość o jaką regulator powinien obniżyć temperaturę przy przejściu do trybu oczekiwania; wartość zadana z zakresu (0 – 200) x 0,1 K

- reduce heating during the night unit 0,1 K (0 – 200)  - wartość o jaką regulator powinien obniżyć temperaturę w nocy; wartość zadana z zakresu (0 – 200) x 0,1 K

- setpoint for frost protection (heating) unit 1oC (7 – 40)  - wartość temperatury jaka regulator powinien utrzymać jako poziom ochrony przed zamarzaniem (przy działaniu ogrzewania) podana w oC z zakresu (7 – 40)

- range of setpoint adjustment – zakres o jaki można zmienić nastawienie temperatury zadanej za pomocą pokrętła regulatora

mode – ustawienia trybu pracy

- function of status object – funkcja statusu – w zależności od wybranej w tym  ustawieniu funkcji statusu regulator wysyła 1-bitowy telegram o tym jaka jest to funkcja lub przy wyborze „controller status” 1 bajtową informację o wartości regulowanej

- function of push button  - funkcja przycisku: czynny lub nie

- behaviour of button if object if night mode object is 0  - zachowanie przycisku jeżeli obiekt komunikacyjny = 0 w trybie pracy nocnej; do wyboru: clear button state, button state restore – przycisk jest wyłączony lub działanie przycisku jest przywrócone

- behaviour of button if object if comfort mode object is 0  - zachowanie przycisku jeżeli obiekt komunikacyjny = 0 w trybie pracy komfort; do wyboru: button state not changed,,  clear button state – stan przycisku nie zmienia się lub przycisk jest wyłączony

- duration of prolongated comfort mode unit 1 min (0 – 255) (0: infinite) – czas trwania trybu komfort po zmianie trybu pracy zadawany jako wartość od 0 do 255 razy 1 minuta, 0 oznacza czas nieskończenie długi

- close loop control  - zamknięty cykl sterowania: aktywny lub nie

- measurement of actual value – pomiar wartości rzeczywistej

- deviation for automatic sending unit 0,1 K (0 – 255) (0: inactive)  - wartość odchylenia z jednostką 0,1 K przy automatycznym przesyle (jeśli wybrane zostanie 0 opcja nie działa)

- adjustment of actual value measurement  - regulacja wartości mierzonej: podwyższenie lub obniżenie

- offset for measurement od actual value unit 0,1 K (0 – 127)  - przesunięcie wartości mierzonej ustawiane w zakresie od 0 do 127 razy 0,1 K – parametr umożliwia uwzględnianie zewnętrznych wpływów na wartość mierzonej temperatury, np. czujnik na zimnej ścianie

control value output – wyjście wartości sterowanej

- heating mode – tryb ogrzewania: normalny (jeśli TAK  przesyłane „1” ) lub zanegowany (jeśli TAK – „0”)

- deviation for automatic sending unit 1 % (0 – 100) (0: inactive)  - wartość odchylenia w procentach przy automatycznym przesyle (jeśli wybrane zostanie 0 opcja nie działa)

- cycle time of switching control value unit 10 sec (1 – 255)  - czas trwania regulacji

- cycle time for automatic sending  - czas trwania automatycznego przesyłu

- control value output – stan wyjścia: wartość pojawia się na wyjściu natychmiast po zmianie stanu lub ograniczona jest do 1 telegramu na minutę

Dla wybranych parametrów regulator ma 10 obiektów komunikacyjnych:

- obiekt 0 – 1 bitowy – tryb  „komfort” załącz/wyłącz (flagi C, W, T)

- obiekt 1 – 1 bitowy – tryb  „noc” załącz/wyłącz (flagi C, W, T)

- obiekt 2 – 1 bitowy – ochrona przed zamarzaniem/przegrzaniem załącz/wyłącz (flagi C, W, T)

- obiekt 3 – 1 bitowy – ochrona przed skraplaniem załącz/wyłącz (flagi C, W, T)

- obiekt 4 – 1 bitowy – telegram o użyciu przycisku zmiany stanu (flagi C, R, W, T)

- obiekt 5 – 2 bajtowy – wartość temperatury zadanej dla aktualnego trybu pracy (flagi C, R, T)

- obiekt 6 – 2 bajtowy – wartość temperatury pomieszczenia zmierzona przez sensor wewnętrzny (flagi C, R, T)

- obiekt 7 – 1 bajt – stopień otwarcia zaworu grzewczego (flagi C, R, T)

- obiekt 8 – 1 bit – rodzaj działania regulatora, wartość „1” = ogrzewanie (flagi C, R, T)

- obiekt 9 – 1 bit – sygnalizowanie statusu „komfort” regulatora wartość „1” = komfort (flagi C, R, T)

- obiekt 10 – 2 bajty – podstawowa wartość regulowanej temperatury w 0C , która może być zmieniana przez zewnętrzne nastawienie (telegram przesyłany jest do tego obiektu) (Flagi C, W, T)

## Panel LCD  6136 LCD-Display, UP Busch-Jaeger (9)

Panel LCD 6136 LCD-Display, UP  w aplikacji Schalten Wert/1 produkcji Busch-Jaeger (numer 9) jest czteroliniowym wyświetlaczem umożliwiającym wyświetlanie  wartości 8 obiektów komunikacyjnych elementów magistralnych. W każdej z ośmiu linii panelu można zaprogramować wyświetlanie stanu obiektów: 1 - bitowych, 1 – lub 2 – bajtowych. Ukazujący się na ekranie wyświetlacza tekst jest programowany za pomocą specjalnego programu.

Obiekty komunikacyjne panelu LCD wykorzystywane w wybranej aplikacji Schalten Wert /1 to kolejne linie wyświetlacza:

0 Schalten/Telegr.Schalten Zeile 1/Taste, 1 bit, flagi CWT:  linijka 1

1 Schalten/Telegr.Schalten Zeile 1/Taste, 1 bit, flagi CWT:  linijka 2

5 Schalten/Telegr.Schalten Zeile 1/Taste, 1 bit, flagi CWT:  linijka 6

6 Schalten/Telegr.Schalten Zeile 1/Taste, 1 bit, flagi CWT:  linijka 7

7 Schalten/Telegr.Schalten Zeile 1/Taste, 1 bit, flagi CWT:  linijka 8

12 Wert 1Byte/Telegr.Wert 1Byte Zeile 5/Taste, 8 bitów, flagi CWT:  linijka 5

18 Wert 2Byte/Telegr.Wert 8Byte Zeile 3/Taste, 16 bitów, flagi CWT:  linijka 3

19 Wert 2Byte/Telegr.Wert 8Byte Zeile 4/Taste, 16 bitów, flagi CWT:  linijka 4

Parametry wyświetlacza, które trzeba ustawić dla każdej linii:

- Wert des Obj bei Busspannungswiederkehr  - zachowanie po powrocie napięcia magistrali: bez pytania o stan obiektu, z pytaniem o stan obiektu

- Typ von LCD-Objekt der Zeile .... – typ obiektu wyświetlacza dla kolejnej linii: obiekty 1 – bitowe, 1 – bajtowe, 2 – bajtowe.

. Uwaga: dla linii 1-2 i 6-8 ustawiamy typ obiektu 1 bit, dla linii 3-4 2 bajty, dla linii 5: 1 bajt !

## Przycisk poczwórny 6117-4f  switch sensor Busch-Jaeger (7)

Przycisk poczwórny 6117-4f  switch sensor Busch-Jaeger (płytka 7) posiada cztery klawisze, z których każdy posiada dwa styki: górny i dolny oraz dwukolorowy (czerwony/zielony) LED.

Aplikacja Switch LED/3 pozwala na wysyłanie telegramu „On” przez naciśnięcie górnego styku i „Off” przez naciśnięcie dolnego styku. LED może wskazywać wartość obiektu lub też być światłem orientacyjnym (świeci stale w określonym kolorze). Można w niej wprowadzić do 12 adresów grupowych i połączeń. Posiada następujące parametry (dla każdego LED-a takie same):

LED, LED 2, LED 3, LED 4:

- Function of the LED: światło orientacyjne (orientation light) lub wskazanie statusu obiektu (LED indicates value of object),

- Colour of the LED: kolor LED-a (0-zielony, 1-czerwony lub odwrotnie).

W tej aplikacji przycisk posiada od 4 do 8 obiektów komunikacyjnych:

0 – left push button,1 bit, flagi CWT. Wysyła telegram po naciśnięciu lewego skrajnego klawisza.

1 – mid left push button,1 bit, flagi CWT. Wysyła telegram po naciśnięciu lewego środkowego klawisza .

2 – mid right push button,1 bit, flagi CWT. Wysyła telegram po naciśnięciu prawego środkowego klawisza.

3 – right push button,1 bit, flagi CWT. Wysyła telegram po naciśnięciu prawego skrajnego klawisza .

4 – left LED, 1 bit, flagi CWT. Służy do otrzymywania telegramu do lewego skrajnego LED-a.

5 – mid left LED, 1 bit, flagi CWT. Służy do otrzymywania telegramu do lewego środkowego LED-a.

6 – mid right LED, 1 bit, flagi CWT. Służy do otrzymywania telegramu do prawego środkowego LED-a.

7 - right LED, 1 bit, flagi CWT. Służy do otrzymywania telegramu do prawego skrajnego LED-a.

Uwaga: obiekty 4-7 są wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja LED indicates value of object.

## Moduł logiczny Logic unit 6198 ABB (17)

Moduł logiczny Logic unit 6198 ABB (numer 17) posiada wiele zastosowań w zależności od aplikacji.

Aplikacja Lightscene Switch /1 umożliwia programowanie do 8 scen świetlnych na czterech wyjściach przełączjących (włącz/wyłącz lampę lub podnieś/opuść żaluzję). Ustawia się w niej następujące parametry:

Lightscene 1...8:

- Enable lightscene: scena dozwolona (tak/nie);

- Preset output 1...4: telegram na wyjściu 1...4 w danej scenie (ON/OFF).

W tej aplikacji moduł posiada 9 obiektów komunikacyjnych:

0 – Output 1, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy na wyjście 1.

1 - Output 2, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy na wyjście 2.

2 - Output 3, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy na wyjście 3.

3 - Output 4, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy na wyjście 4.

4 – Input telegr., 1 bit, flagi CWT. Wejście uaktywniające scenę 1 (OFF) lub 2 (ON).

5 - Input telegr., 1 bit, flagi CWT. Wejście uaktywniające scenę 3 (OFF) lub 4 (ON).

6 – Input telegr., 1 bit, flagi CWT. Wejście uaktywniające scenę 5 (OFF) lub 6 (ON).

7 - Input telegr., 1 bit, flagi CWT. Wejście uaktywniające scenę 7 (OFF) lub 8 (ON).

8 – Input telegr., 1 bit,  flagi CWT. Wejście służy do programowania modułu. Podczas normalnej pracy ma ono stan  „0”. Gdy na wejściu 8 pojawi się stan „1” obiekty 0,1,2,3 wysyłają żądanie i odpowiedzi na to żądanie zapamiętują jako sceny świetlne. Przebiega to następująco: najpierw należy światła zapalić tak, jak mają być zapalone w scenie, którą chcemy zaprogramować, następnie podać sygnał „1” na wejście numer 8 i nacisnąć przycisk mający potem przywoływać daną scenę (np. podając sygnał „OFF” na wejście 6 jeżeli chcemy zaprogramować scenę 5). Teraz moduł wyśle do wyjść 1...4 żądania podania stanu i otrzymane odpowiedzi zapamięta jako żądaną scenę świetlną.

## Przycisk pojedynczy (881 xx) GIRA (4)

Przycisk pojedynczy push button 1fold with label FM GIRA (numer 4) posiada jeden klawisz z dwoma stykami: prawym i lewym oraz LED-a w kolorze czerwonym pokazującego status klawisza i LED-a zielonego służącego do wskazywania zasilania przycisku. Przystosowany jest do mocowania na standartowym porcie magistralnym 570 00 GIRA.

Aplikacja switching,push button 103302 programuje przycisk jako wyłącznik. Maksymalna ilość adresów grupowych i połączeń w tej aplikacji to 10. Można w niej ustawić następujące parametry:

general:

- function operating LED: czy LED sygnalizujący zasilanie przycisku ma być włączony, czy nie,

push buttons:

- function status LED: czy LED wskazujący status przycisku ma działać, czy nie,

- command operating the left push button: rodzaj telegramu po wciśnięciu/zwolnieniu lewego styku („ON” lub „OFF”),

- command operating the right push button: rodzaj telegramu po wciśnięciu/zwolnieniu prawego styku („ON” lub „OFF”).

Obiekty komunikacyjne w tej aplikacji to:

- switching push button left, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy po wciśnięciu/zwolnieniu lewego styku; może on też przyjmować telegramy.

- switching push button right, 1 bit, flagi CWT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy po wciśnięciu/zwolnieniu prawego styku; może on też przyjmować telegramy.

- LED triggering status LED, 1 bit , flagi CTW. Przez ten obiekt sterowany jest LED statusu

## Przycisk podwójny 882 xx GIRA (5)

Przycisk podwójny push button 2fold 882 xx Gira (płytka 5) posiada dwa klawisze: górny i dolny. Każdy z nich ma  dwa styki: prawy i lewy oraz LED-a w kolorze czerwonym pokazującego status klawisza. W dolnym klawiszu znajduje się dodatkowo LED zielony służący do wskazywania zasilania przycisku.

Aplikacja value transmitter 101C02 umożliwia podawanie na magistralę telegramów z wcześniej zaprogramowanymi wartościami z zakresu 0 - 255 lub aktywowanie scen świetlnych. Można w niej ustawić następujące parametry:

General (ogólne):

- function operating LED: LED operacyjny włącz./wyłącz

- function status LED: LED statusu włącz./wyłącz

- operating mode: tryb pracy

push button 1,2 (klawisz 1, 2):

- value (0..255) push button left: wartość wysyłana przy wciśnięciu lewego zestyku

- value (0..255) push button right: wartość wysyłana przy wciśnięciu prawego zestyku

W tej aplikacji przycisk posiada 1 obiekt komunikacyjny:

0 value lightscenes push buttons, 8 bitów, flagi CT. Przez ten obiekt wysyłane są telegramy z wartościami.

## Regulator natężenia oświetlenia Brightness Controller GE 252 Siemens (11)

Regulator natężenia oświetlenia Brightness Controller GE 252 Siemens (numer 11) w zależności od aplikacji umożliwia pomiar natężenia oświetlenia w zakresie 0...2000 lx bądź jego regulację w zakresie 200...1900 lx. W skład regulatora wchodzi czujnik natężenia oświetlenia, połączony z właściwym regulatorem kablem trzyżyłowym długości 2m. Dla prawidłowego działania regulatora istotne jest prawidłowe umieszczenie czujnika. Producent zaleca jego umieszczenie 2.5 do 6m nad miejscem, w którym ma być dokonywany pomiar, pionowo w dół, przy czym dłuższy bok okrągłego tubusa musi być skierowany przeciwnie do okien. Zaleca się montaż w odległości co najmniej 70cm od ścian, przy czym dopuszcza się montaż w odległości od 30cm od ścian (wtedy dłuższy bok tubusa musi być skierowany do ściany). Uwaga: niewłaściwe umieszczenie czujnika może uniemożliwić kalibrację regulatora. Przed właściwym zaprogramowaniem regulator należy skalibrować.

Aplikacja 12 S1 ConstLi   210301 służy do stalonatężeniowej regulacji oświetlenia, tzn. sterując pracą ściemniacza utrzymuje natężenie oświetlenia na zadanym poziomie. Można w niej wprowadzić do 15 adresów grupowych i połączeń oraz ustawić następujące parametry:

Function:

- Setpoint to be regulated: wartość natężenia, którą należy utrzymywać,

- Permited dewiation from setpoint: odchylenie, przy którym rozpocząć regulację (podana liczba razy 20lx),

- Dimming step size: wartość kroku ściemniania,

- Factor for dimming time(2-20)*130ms: współczynnik dla ustalania czasu jednego kroku ściemniania,

Enabling/interlocking:

- Behaviour after comissioning: zachowanie po wgraniu aplikacji przez ETS; czy ma działać (send telegrams), czy ma być zablokowany i czekać na odblokowanie (do not send any telegrams).

Calibration:

- Enter calibration result here... (0-no function, 255-faulty): tutaj należy wprowadzić rezultat kalibracji w układzie dziesiętnym, 0 – blokuje całkowicie regulator, 255 oznacza nieudaną kalibrację).

Uwaga – dla poszczególnych stanowisk wartości rezultatu kalibracji są następujące:

1 – 208, 2 – 80, 3 – 16, 4 – 96, 5 – 144.

W tej aplikacji są następujące obiekty komunikacyjne:

0 – Dimming, 4 bity, flagi CT. Jest to wyjście regulatora, przez które steruje ściemniaczem.

1 – Set, 1 bajt, flagi CW. Przez ten obiekt można czasowo (do wyłączenia zasilania lub do najbliższego zablokowania) zmienić punkt załączania regulatora podając na obiekt nową wartość natężenia, przy której ma on załączać, zgodnie z tabelą: 26-200lx, 51-400lx, 77-600lx,102-800lx,128-1000lx,153-1200lx,179-1400lx,204-1600lx,229-1800lx,255-2000lx. Wartość, przy której będzie wyłączane oświetlenie zostanie tak dobrana aby różnica pomiędzy wartością za- i wyłączania była taka jak poprzednio. Po najbliższym zablokowaniu regulatora parametry powrócą do poprzednich wartości.

2 – Switch Enabling-interlocking, 1 bit, flagi CW. Przez ten obiekt można zablokować/odblokować regulator. Zwykle podłącza się ten obiekt do wyłącznika, którym włączamy/wyłączamy oświetlenie (regulator odblokowuje się po włączeniu oświetlenia, po jego wyłączeniu jest zablokowany by samoczynnie ponownie nie załączył oświetlenia).

3 – Switch, interlocking, 1 bit, flagi CW. Ten obiekt służy do blokowania regulatora sygnałem 1 bitowym.

4 – Dimming, 4 bit, flagi CW. Ten obiekt służy do blokowania regulatora sygnałem 4 bitowym

5– Value, 8 bitow, flagi CW. Ten obiekt służy do blokowania regulatora sygnałem 8 bitowym

6– Shift, 4 bit, flagi CW. Ten obiekt służy do chwilowej plynnej zmiany punktu pracy regulatora sygnałem 4 bitowym