## Slide 1: Projekt instalacji elektrycznej
Selektywność zabezpieczeń
A
B
C
Z1
Z2
Z3
Z4
a
b

## Slide 2: Projekt instalacji elektrycznej
Selektywność zabezpieczeń
Dwa zabezpieczenia są selektywne, jeżeli ich charakterystyki czasowo-prądowe nie mają punktów wspólnych
t
I
t
I
selektywne
nieselektywne

## Slide 3: Projekt instalacji elektrycznej
1. Selektywność prądowa
Selektywność zabezpieczeń
t
Ip
Ibz2
Ibz1
Strefa selektywności przy zwarciach
W2
W1
Granica selektywności przy zwarciach
W1
W2

## Slide 4: Projekt instalacji elektrycznej
2. Selektywność czasowa
Selektywność zabezpieczeń
W1
W2
2
1
W1 z wyzwalaczem o zwłoce czasowej z nastawami 1-2
t
Ip
Ibz2
Ibz1
W2
W1
Granica zwarciowej obciążalności cieplnej instalacji i/lub wyłącznika

## Slide 5: Projekt instalacji elektrycznej
3. Selektywność pseudoczasowa
Selektywność zabezpieczeń
W1
W2
W1 – wyłącznik szybki
W2 – wyłącznik szybki, ograniczający
t
Ip
Ibz2
Ibz1
W2
W1

## Slide 6: Projekt instalacji elektrycznej
4. Selektywność logiczna
Selektywność zabezpieczeń
W1
W2
Przekaźnik logiczny
Przekaźnik logiczny
Komenda blokady

## Slide 7: Projekt instalacji elektrycznej
Charakterystyka wyłączania wyłącznika ograniczającego
Selektywność zabezpieczeń
I2t
[A2s]
Ip [kA]
10 In
100
40ms
20ms
10ms
5ms
2,5ms
A
B
C
D
E
F

## Slide 8: Projekt instalacji elektrycznej
Układ zasilania instalacji w budynku mieszkalnym
Selektywność zabezpieczeń
F1
F2
wlz
W
Ip
F2
Ip – spodziewany prąd zwarciowy
t
0
I
Ip
W
F2
F1
Zabezpieczenia działają selektywnie
t
0
I
Ip
W
Zabezpieczenia działają nieselektywnie

## Slide 9: Projekt instalacji elektrycznej
Dobór selektywnie działających bezpieczników
Selektywność zabezpieczeń
Ip
F1
F2
50 A
35 A
25 A
I2t
Ip
2 kA

## Slide 10: Projekt instalacji elektrycznej
Dobór selektywnie działających: bezpiecznika i wyłącznika instalacyjnego
Selektywność zabezpieczeń
W
Ip
F1
W32
100A
80A
63A
50A
35A
25A
Inb
I2t
Ip
W16
2 kA
4 kA
Charakterystyki przedłukowe bezpieczników oraz wyłączania wyłączników instalacyjnych

## Slide 11: Projekt instalacji elektrycznej
Układ selektywnego wyłącznika nadprądowego S 90
Wyłącznik selektywny S 90
R
M
N
L
B1
B2
R
M
K3
K1
K2
S
L
I  5 x In
Główny tor prądowy
Równoległy tor prądowy
Obwód pomiarowy

## Slide 12: Projekt instalacji elektrycznej
Charakterystyki selektywnego wyłącznika nadprądowego S 90
Wyłącznik selektywny S 90
1,13
1, 45
x In
t
6,5
10
10-2
Charakterystyka Csel
1, 3
1,05
x In
t
6,5
10
10-2
Charakterystyka Clim

## Slide 13: Projekt instalacji elektrycznej
  Oświetleniowe – od zwarć
  Grzejne – od zwarć
  Silniki – od:
    zwarć
    przeciążeń
    obniżenia napięcia
    skutków powrotu napięcia
    zaniku fazy
Zabezpieczenia odbiorników

## Slide 14: Projekt instalacji elektrycznej
  Instalacja zasilająca silnik powinna być tak dobrana aby w warunkach normalnej pracy zapewnić zasilanie silnika napięciem znamionowym
Zabezpieczenia silników
Wielkość | Zmiana wartości przy odchyleniu napięcia o | 
 | - 10% | + 10%
Moment obrotowy maksymalny oraz rozruchowy Prędkość obrotowa Sprawność Współczynnik mocy Prąd stojana Przyrost temperatury uzwojenia stojana | - 19 % - 1,5 % - 2 % + 0,01 + 11 % + ( 6  7 ) % | + 21% + 1% + ( 0,5  1 ) % - 0,03 - 7 % - ( 3  4 ) %

## Slide 15: Projekt instalacji elektrycznej
  Stanem pracy silnika, który zmienia warunki napięciowe na zaciskach silnika jest rozruch. Pobierany podczas rozruchu prąd jest większy od prądu znamionowego:
    około 2 razy dla silników pierścieniowych
    około 5  8 razy dla silników klatkowych
  Prąd rozruchowy silników klatkowych może i dla silników o dużych mocach znamionowych (powyżej 5,5 kW) powinien być zmniejszany przez stosowanie specjalnych układów rozruchowych. Oprócz najprostszego układu przełączającego „trójkąt – gwiazda” można stosować układy elektroniczne „łagodnego startu”.
  Stosowanie rozrusznika „trójkąt-gwiazda”, przy początkowym połączeniu uzwojeń w gwiazdę, powoduje, że prąd w przewodach zasilających silnik zmniejsza się trzykrotnie.
Zabezpieczenia silników

## Slide 16: Projekt instalacji elektrycznej
  Przeciążenia w silnikach mogą być powodowane:
  Nadmiernym zwiększeniem się momentu hamującego (np. na skutek uszkodzenia maszyny napędzanej),
  Niepełnofazową pracą
  Obniżeniem napięcia zasilającego,
  Pogorszeniem warunków chłodzenia na skutek podwyższenia się temperatury otoczenia ponad wartość obliczeniową w wyniku np. zabrudzenia obudowy,
  Zbyt częstymi załączeniami lub nadmiernym wydłużeniem czasu rozruchu
  Krótkotrwały wzrost prądu ponad wartość znamionową silnika nie oznacza
  konieczności wyłączenia silnika.
Zabezpieczenia silników

## Slide 17: Projekt instalacji elektrycznej
  Miarą dopuszczalnej przeciążalności silnika jest cieplna charakterystyka czasowo-prądowa.
Zabezpieczenia silników
I
1,5
1,1
1,0
1,3
1,2
1,4
x Ins
tdop

## Slide 18: Projekt instalacji elektrycznej
    Jako zabezpieczenia przeciążeniowe silników stosuje się:
    wyłączniki z wyzwalaczami termobimetalowymi
    styczniki z wyzwalaczami termobimetalowymi
    Charakterystyki czasowo-prądowe tych wyzwalaczy mają kształt zbliżony do charakterystyk cieplnych silnika, aby więc zabezpieczenie było skuteczne jego charakterystyka musi leżeć poniżej charakterystyki silnika.
    Taki warunek jest spełniony przy nastawieniu zabezpieczenia przeciążeniowego na prąd:
    In = ( 1,0  1,1 ) InM
    gdzie:
    InM – prąd znamionowy silnika.
    Praktycznie wyzwalacze przeciążeniowe nastawia się na prąd znamionowy silnika - InM.
Zabezpieczenia przeciążeniowe silników

## Slide 19: Projekt instalacji elektrycznej
    Wyłączniki silnikowe produkcji krajowej:
    M 600 – FAEL
    M 250 – FAEL
    Mbs 25 – Elester
    mają wyzwalacze termiczne, których prąd niezadziałania
    wynosi 1,05 In a prąd zadziałania – 1,2 In, więc nastawienie
    wyzwalacza : Inast = InM powoduje, że może wystąpić
    długotrwałe przeciążenie silnika o 5  20%
Zabezpieczenia przeciążeniowe silników

## Slide 20: Projekt instalacji elektrycznej
Zabezpieczenia silnika przed skutkami zwarć to:
bezpiecznik o pełnozakresowej lub niepełnozakresowej charakterystyce działania
wyłącznik z wyzwalaczem zwarciowym
Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia zwarciowego silnika musi leżeć między charakterystyką rozruchową a cieplną silnika.
Zasada wyboru zabezpieczenia zwarciowego
Zabezpieczenia zwarciowe silników
t
I
InM
Ir
Z1
Z2

## Slide 21: Projekt instalacji elektrycznej
Wybiera się bezpiecznik o najmniejszym prądzie znamionowym, którego charakterystyka nie przecina się z charakterystyką rozruchową silnika oraz ma wystarczającą zdolność zwarciową:
Inb  InM
Inb  IrM / 
gdzie IrM = kr InM - prąd rozruchowy silnika
Można dobierać wkładki bezpiecznikowe wg tablic podawanych przez producentów zabezpieczeń w zależności od mocy chronionego silnika, bez wykonywania obliczeń.
Dobór bezpiecznika do ochrony silnika od zwarć

## Slide 22: Projekt instalacji elektrycznej
Wartość współczynnika  zależy od typu stosowanej wkładki bezpiecznikowej oraz od czasu rozruchu silnika.
Dobór bezpiecznika do ochrony silnika od zwarć
Rodzaj rozruchu | Typ wkładki | 
 | szybka – Wts,F,gG | zwłoczna – Wtz, aM
lekki – Mh  0,5 Mn średni – 0,5 Mn  Mh  Mn ciężki – Mh  Mn | 2,0  2,5 1,8  2,0 1,5  1,6 | 2,5  3,0 2,0  2,5 1,5  1,6

## Slide 23: Projekt instalacji elektrycznej
Aby wyłącznik nie działał zbędnie przy przepływie dużego prądu, który nie jest efektem zwarcia, np. przy rozruchu, hamowaniu przeciwprądem, wymaga się, aby prąd wyzwalacza zwarciowego (elektromagnetycznego) spełniał warunek:
Iwm  1,2 IrM
gdzie: IrM – prąd rozruchowy silnika
W większości wyłączników silnikowych nie ma możliwości nastawiania prądów wyzwalaczy elektromagnetycznych.
Dobór wyłącznika do ochrony silnika od zwarć

## Slide 24: Projekt instalacji elektrycznej
Zabezpieczenie podnapięciowe silnika stanowi ochronę przed znacznym obniżeniem napięcia (co przy niezmienionym momencie hamującym grozi przegrzaniem) oraz przed skutkami powrotu napięcia.
W przypadku zaniku napięcia silniki zmniejszają prędkość. Po powrocie napięcia odbywa się samorozruch, który może być niekorzystny, ponieważ:
  suma prądów rozruchowych może spowodować zbędne działanie zabezpieczeń linii zasilających,
  nagłe samoczynne uruchomienie silnika może stanowić zagrożenie dla obsługi,
  mogą uszkodzić się silniki nie przystosowane do samorozruchu.
Rolę zabezpieczeń podnapięciowych pełnią:
  stycznik a w nim cewka sterująca,
  wyłącznik wyposażony w cewkę zanikową lub przekaźnik podnapięciowy o działaniu bezzwłocznym.
Wartość nastawiona na zabezpieczeniu podnapięciowym to 0,5  0,7 Un
Zabezpieczenie podnapięciowe silnika

## Slide 25: Projekt instalacji elektrycznej
Niepełnofazowa praca silnika jest możliwa, ale wywoła asymetrię prądów wirnika i stojana i doprowadzi do takich samych uszkodzeń jak przy przeciążeniu.
Zabezpieczenie od zaniku fazy stanowi przekaźnik zaniku fazy reagujący na brak napięcia fazy i pobudzający stycznik lub wyłącznik silnika.
Zabezpieczenie silnika od zaniku fazy

## Slide 26: Projekt instalacji elektrycznej
Oprócz zabezpieczeń silnik (jak każdy odbiornik) wymaga urządzenia, za pomocą którego można go załączyć i wyłączyć.
Urządzeniem takim może być:
  wyłącznik silnikowy
  stycznik
Stycznik przeznaczony jest do manewrowania z dużą częstością łączeń ( nawet do 1200 łączeń na godzinę), o dużej trwałości mechanicznej (do kilku milionów cykli), umożliwia też zdalne załączanie i wyłączanie.
Wyposażenie stycznika w przekaźniki i czujniki reagujące na różne wielkości fizyczne np. prąd, temperaturę, napięcie, pozwala na stworzenie układu rozruchowego przeznaczonego dla odbiornika zgodnie z kategorią opisującą charakter łączeń (PN-90/E-06150/10).
Stycznik nie może stanowić zabezpieczenia zwarciowego silnika.
Załączanie silnika i manewrowanie

## Slide 27: Projekt instalacji elektrycznej
Zestaw rozruchowy ze stycznikiem wykorzystujący kilka urządzeń do pracy manewrowej i ochrony silnika wymaga koordynacji charakterystyk czasowo-prądowych. Typ koordynacji określa w jaki sposób urządzenie rozruchowe silnika zachowuje się przy wystąpieniu zwarcia (PN-92/E-06150/41 – styczniki i rozruszniki do silników). Każdy typ koordynacji daje gwarancję, że prąd zwarciowy zostanie wyłączony bez zagrożenia dla ludzi i instalacji. Różne są tylko skutki przepływu prądu dla rozrusznika:
Typ 1 – dopuszczalne jest uszkodzenie lub zniszczenie stycznika i przekaźnika przeciążeniowego. Układ taki nie zapewnia ciągłości zasilania – może być stosowany do urządzeń, od których nie zależą podstawowe funkcje procesu technologicznego.
Typ 2 – dopuszczalne jest sczepienie styków stycznika pod warunkiem, że można je łatwo rozdzielić.
Koordynacja pełna (tylko w normie międzynarodowej IEC 947-6-2) – nie dopuszcza się do jakichkolwiek uszkodzeń elementów łączeniowych i zabezpieczających
Załączanie silnika i manewrowanie

## Slide 28: Projekt instalacji elektrycznej
Układy zabezpieczeń silników
Zabezpieczenia silnika
WT –wyzwalacz przeciążeniowy
PT – przekaźnik przeciążeniowy
B - bezpiecznik
M
M
M
2
3
1
WT
WT
PT
B
B

## Slide 29: Projekt instalacji elektrycznej
Silnik M1
Charakterystyki czasowo-prądowe
Układy zabezpieczeń silników
M
1
WT
t
InM
Ir
WT
IWT
Ip
I

## Slide 30: Projekt instalacji elektrycznej
Silnik M2
Charakterystyki czasowo-prądowe
Układy zabezpieczeń silników
M
t
InM
Ir
PT
I
B
M
B
PT
2
M

## Slide 31: Projekt instalacji elektrycznej
Silnik M3
Charakterystyki czasowo-prądowe
Układy zabezpieczeń silników
t
InM
Ir
WT
IWT
Ip
I
INW
B
M
3
WT
B

## Slide 32: Projekt instalacji elektrycznej
Układ linii odbiorczej zasilającej kilka silników
Obwód odbiorczy zasilający kilka silników
InM3
InM2
RO
M1
M3
M2
InM1
Iobc
Iobc = k1  InMi
k1=1 dla i=1  3; k1=0,9  0,95 dla i=4  6; k1=0,8  0,9 dla i=7  10

## Slide 33: Projekt instalacji elektrycznej
Dobór bezpiecznika chroniącego linię odbiorczą:
1. Inb  Iobc
2. Inb  Ipłynącego w przewodzie w czasie rozruchu
Prąd płynący w linii podczas rozruchu ma wartość zależną od trybu rozruchu:
Rozruch silników jednoczesny
2. Inb   IrMi  
Rozruch silników kolejny (największy silnik uruchamiany na końcu)
2. Inb  Iobc  InMmax + IrMmax  
Obwód odbiorczy zasilający kilka silników

## Slide 34: Projekt instalacji elektrycznej
3. I2  1,45 Iz
gdzie: Iz – obciążalność długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego
4. Inw  Iws
gdzie: Inw – prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego Iws – spodziewana wartość prądu zwarciowego (początkowego)
5. k2 S2  I2 t
gdzie: k – współczynnik liczbowy w [A2s/mm,
S – przekrój przewodu w [mm2],
I – prąd zwarciowy początkowy w [A],
t – czas trwania prądu zwarciowego w [s].
6. Sprawdzenie czy wybrane zabezpieczenie jest selektywne do zabezpieczeń silników
Obwód odbiorczy zasilający kilka silników

## Slide 35: Projekt instalacji elektrycznej
1. Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie:
Eśr = uż  S
gdzie: Eśr - średnie natężenie oświetlenia na rozważanej płaszczyźnie,
uż - użyteczny strumień świetlny na płaszczyźnie,
S - pole powierzchni.
 2. Strumień użyteczny
uż = źr n m oś u
gdzie: źr- znamionowy strumień źródła światła,
        n - ilość źródeł światła w oprawie,
        m - liczba opraw,
        oś- sprawność oświetlenia,
        u - współczynnik utrzymania.
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności

## Slide 36: Projekt instalacji elektrycznej
Sprawność oświetlenia - opisuje procentowy strumień świetlny lampy padający na płaszczyznę roboczą i zależy od:
- rozsyłu światła,
- sprawności oprawy,
- współczynników odbicia sufitu, ścian, podłogi,
- wskaźnika pomieszczenia.
Wskaźnik pomieszczenia – K =
gdzie: a - długość pomieszczenia
b - szerokość pomieszczenia
h - odstęp między oprawą i płaszczyzną roboczą
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności

## Slide 37: Projekt instalacji elektrycznej
Kod odbiciowy pomieszczenia
Wg. normy PN-84/E02033 w pomieszczeniach przewidzianych do pracy średnie współczynniki odbicia powinny wynosić:
    - sufitu - co najmniej 70%
    - ścian, łącznie z oknami - od 30 do 80%,
    - podłogi, łącznie z urządzeniami - od 20 do 40%.
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności

## Slide 38: Projekt instalacji elektrycznej
Tabela sprawności oświetlenia
Współczynniki odbicia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sufitu | 80 |  | 70 |  |  | 50 |  | 30 |  | 0
Ścian | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0
Podłogi | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Wskaźnik K | Sprawność oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,60 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,19
0,80 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,24
1,00 | 0,36 | 0,33 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,27
1,25 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,31
1,50 | 0,44 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,34
2,00 | 0,49 | 0,43 | 0,48 | 0,44 | 0,45 | 0,41 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,37
2,50 | 0,52 | 0,46 | 0,51 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,40
3,00 | 0,54 | 0,47 | 0,53 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,42
4,00 | 0,56 | 0,49 | 0,55 | 0,49 | 0,53 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,44
5,00 | 0,58 | 0,50 | 0,57 | 0,50 | 0,55 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45

## Slide 39: Projekt instalacji elektrycznej
Współczynnik utrzymania - u - określa jaki uzyska się średni poziom natężenia oświetlenia po pewnym okresie eksploatacji.
PN-84/E02033 podaje współczynnik zapasu, który jest odwrotnością współczynnika utrzymania.
Współczynnik zapasu
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności
 | Dostęp do opraw | 
Stopień osadzania się brudu | łatwy | trudny
Silne osadzanie się brudu | 1,5 | 2
Średnie osadzanie się brudu | 1,4 | 1,7
Słabe osadzanie się brudu | 1,3 | 1,4

## Slide 40: Projekt instalacji elektrycznej
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności
Liczba opraw wymagana dla zapewnienia odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia (podane w normie PN-84/E-02033) w pomieszczeniu:
Eśr • S
źr• n • os• u
m =
Przykład:
W pomieszczeniu o wymiarach a=10m, b=20m, hp=4m obliczyć liczbę opraw niezbędną do utrzymania średniego natężenia oświetlenia 300 lx .
Zastosować oprawę dwuświetlówkową o strumieniu lampy źr= 1000 lm.

## Slide 41: Projekt instalacji elektrycznej
Obliczamy wskaźnik pomieszczenia: K =
h = hp – 0,8 – 0,5 = 4 –0,8 –0,5 = 2,7 m
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności
Poziom płaszczyzny roboczej od podłogi
Poziom zawieszenia oprawy od sufitu
K = 2,5

## Slide 42: Projekt instalacji elektrycznej
Przyjmując współczynniki odbicia:
      Sufitu - 0,7
      Ścian - 0,5
      Podłogi - 0,3
Z podanej tabeli odczytujemy sprawność oświetlenia - oś = 0,51
Współczynnik zapasu przyjmujemy równy 1,4.
Niezbędna liczba opraw:
Odbiorniki oświetleniowe - obliczanie natężenia oświetlenia metodą sprawności
Eśr • S
źr• n • os• u
m =
300 • 200
1000 • 2• 0,51 • 1/1,4
=
= 82