## Slide 1: Instalacje elektryczne
Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002 r. - poz. 1386),
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r. - poz. 250, Dz. U. nr 95 z 1995 r. - poz. 471),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. “Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89 z 1994 r. - poz. 414, Dz. U. nr 100 z 1996 r. - poz. 465, Dz. U. nr 106 z 1996 r. - poz. 496. Dz. U. nr 146 z 1996 r. - poz. 680, Dz. U. nr 88 z 1997 r. - poz. 554, Dz. U. nr 111 z 1997 r. - poz. 726),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. “Prawo Energetyczne” (Dz. U. nr 54 z 1997 r. - poz. 348)

## Slide 2: Projekt instalacji elektrycznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Instalacje i urządzenia elektryczne powinny zapewniać:
1. Dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych.
2. Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

## Slide 3: Projekt instalacji elektrycznej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

## Slide 4: Projekt instalacji elektrycznej
    Projekt instalacji elektrycznej powinien zawierać: [ wg PN-IEC-60364-1]
      - informacje podstawowe
      - informacje szczegółowe

## Slide 5: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe:
    dane charakterystyczne zasilania
    dane o obwodach realizujących określone funkcje
    dane o awaryjnym zasilaniu
    warunki otoczenia

## Slide 6: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe:
    typ przewodów, sposób ich instalowania, przekrój,
    rodzaje zabezpieczeń,
    wyłączenie awaryjne,
    urządzenia odłączające,
    wzajemne oddziaływanie instalacji elektrycznych i nieelektrycznych,
    dostęp do wyposażenia elektrycznego.

## Slide 7: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    dane charakterystyczne zasilania [ wg PN-IEC 60364-1 oraz PN-IEC 60364-3]
1. Rodzaj prądu - przemienny i/lub stały.
2. Nazwa i liczba przewodów:
    przewody fazowe L1 L2 L3
    przewód neutralny N
    przewód ochronny PE
    przewód ochronno-neutralny PEN

## Slide 8: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    2. Nazwa i liczba przewodów - układy sieci
    Sieci TN:
    T - bezpośrednie połączenie punktu neutralnego układu z ziemią
    N - bezpośrednie połączenie dostępnych części przewodzących z uziemionym punktem neutralnym sieci
    TN - C
    C - występuje przewód PEN
    TN - S
    S - występują przewody N i PE
    TN - C - S

## Slide 9: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    2. Nazwa i liczba przewodów - układy sieci
    Sieci TT:
    T - bezpośrednie połączenie punktu neutralnego układu z ziemią
    T - bezpośrednie połączenie dostępnych części przewodzących niezależnie od uziemienia punktu neutralnego sieci
    Sieci IT
    I - wszystkie części będące pod napięciem są izolowane od ziemi lub punkt neutralny sieci jest połączony z ziemią przez impedancję o dużej wartości

## Slide 10: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    dane charakterystyczne zasilania
3. Wartości i tolerancje parametrów zasilania:
  a) napięcie i tolerancje napięcia
napięcia poniżej 120V: 6, 12, 24, 48, 110
napięcia od 120V do 1kV:
sieci trójfazowo czteroprzewodowe - 230/400V, 400/690V
sieci trójfazowe trójprzewodowe - 1000V

## Slide 11: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    dane charakterystyczne zasilania
3. Wartości i tolerancje parametrów zasilania:
  b) częstotliwość i tolerancje częstotliwości:
50 Hz + 0,2 Hz - 0,5 Hz
  c) maksymalny prąd dopuszczalny długotrwale
    dla układu trójfazowego -
    Iom = Pom /  3 UN cosom
  d) spodziewany prąd zwarcia

## Slide 12: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    dane charakterystyczne zasilania
4. Ochrona przed porażeniem.
5. Wymagania szczególne dostawcy energii.

## Slide 13: Określenie mocy obliczeniowej - Pom
Odbiorcy bytowi
- dla pojedynczego mieszkania:
Pom = P1 + M P2
gdzie:
P1 - moc największego odbiornika,
P2 - moc zapotrzebowana na 1 osobę w mieszkaniu,
M - liczba osób, dla których zaprojektowano mieszkanie.

## Slide 14: Określenie mocy obliczeniowej - Pom
- Odbiorcy bytowi
- dla wewnętrznej linii zasilającej (wlz):
Pom wlz = kj wlz Pom
gdzie:
kj wlz - współczynnik jednoczesności dla wlz
liczba mieszkań zasilanie 1-faz. zasilanie 3-faz.
1-3 1,00 1,00
4 0,80 0,70
5 0,80 0,60
10 0,50 0,45
15 0,45 0,45
25 0,35 0,36

## Slide 15: Określenie mocy obliczeniowej - Pom
- Odbiorcy bytowi
  -dla złącza o kilku wlz:
  Pom złącza =  Pom wlz + Pa
  gdzie:
  Pa - inne, oprócz wlz obciążenia zasilane ze złącza

## Slide 16: Określenie mocy obliczeniowej - Pom
- Odbiorcy komunalni
- dla obiektu, w którym można wydzielić charakterystyczne grupy odbiorników:
Pom =  kj i PN i
gdzie:
PN i - suma mocy znamionowych i-tej grupy odbiorników,
kj i - współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników
- dla dowolnego obiektu:
Pom = kz  PN i
gdzie:
kz - współczynnik zapotrzebowania obiektu,
PN i - suma mocy znamionowych odbiorników.-dla złącza o kilku wlz:

## Slide 17: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    dane o obwodach realizujących określone funkcje
    miejsce poboru mocy
    spodziewane obciążenie
    dzienne i roczne wahania obciążeń
    wymagania dotyczące sterowania, sygnalizacji

## Slide 18: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    dane o zasilaniu awaryjnym
    bateria akumulatorów
    ogniwo galwaniczne
    niezależny agregat prądotwórczy
    oddzielna linia zasilająca z sieci rozdzielczej
Źródło rezerwowe powinno mieć odpowiednie:
    - moc
    - niezawodność
    - dane znamionowe
    - czas przełączania

## Slide 19: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    warunki otoczenia [wg PN-IEC 60364-3]
klasyfikacja wpływów otoczenia
- oznaczenie kodem:
LITERA LITERA Cyfra
np. AA4

## Slide 20: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    warunki otoczenia [wg PN-IEC 60364-3]
klasyfikacja wpływów otoczenia
pierwsza LITERA - ogólna kategoria wpływu:
A - środowisko
B - użytkowanie
C - konstrukcja obiektów budowlanych

## Slide 21: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    warunki otoczenia [wg PN-IEC 60364-3]
klasyfikacja wpływów otoczenia
druga LITERA - charakter wpływu zewnętrznego:
A
B
.
S

## Slide 22: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    warunki otoczenia [wg PN-IEC 60364-3]
klasyfikacja wpływów otoczenia
CYFRA - klasa w obszarze każdego wpływu zewnętrznego
np.: AA4
A - środowisko
AA - środowisko, temperatura otoczenia
AA4 - środowisko, temperatura otoczenia od -5oC do +40oC

## Slide 23: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    warunki otoczenia [wg PN-IEC 60364-3]
Ze względu na: - obecność wody (AD)
- obecność obcych ciał stałych (AE)
- zdolności użytkownika (BA)
od urządzenia elektrycznego wymaga się osłony chroniącej:
- urządzenie przed wpływem środowiska
- użytkownika przed kontaktem z urządzeniem

## Slide 24: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    Klasyfikacja osłon i stopnie ochrony [wg. PN-92/E-08106 - zastąpiona przez PN-EN 60529:2002]
Kod IP (Internal Protection):
IP cyfra cyfra + (nieobowiązująco) litera litera
np. IP42

## Slide 25: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    Kod IP (Internal Protection):
- pierwsza cyfra - od 0 do 6
- określa stopień ochrony ludzi przed dotknięciem części pod napięciem lub ruchomych oraz ochrony urządzenia przed przedostaniem się ciał stałych

## Slide 26: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    Kod IP (Internal Protection):
- druga cyfra - od 0 do 8
- określa stopień ochrony urządzenia przed działaniem wody
np.: IP23
2 - obudowa chroni osoby przed dostępem palcem do części niebezpiecznych
3 - obudowa chroni urządzenie przed szkodliwymi skutkami wody natryskiwanej

## Slide 27: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    Kod IP (Internal Protection):
np.: IP23CS
2 i 3 - jak poprzednio
C - obudowa chroni przed dostępem do części niebezpiecznych osoby operujące narzędziem o średnicy 2,5mm i długości nie większej niż 100mm
S - badania ochrony przed skutkami przedostającej się wody przeprowadzono przy wszystkich częściach urządzenia nieruchomych- druga cyfra - od 0 do 8

## Slide 28: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    Klasy ochronności urządzeń elektrycznych

## Slide 29: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje podstawowe
    Klasy ochronności urządzeń elektrycznych - zakres i przykłady zastosowania
klasa 0 - w pomieszczeniach o izolowanych ścianach i podłogach (izolowane stanowiska)
- w obwodach zasilanych z transformatora separacyjnego
klasa I - w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych
np. silniki, pralki, chłodziarki, kuchenki elektryczne
klasa II - we wszystkich pomieszczeniach
np. młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki, ręczne elektronarzędzia
klasa III - we wszystkich pomieszczeniach
np. zabawki, przenośne lampy, niektóre elektronarzędzia

## Slide 30: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Typ przewodów i sposób ich instalowania
Wybór typu przewodów i sposobu instalowania zależy od:
    właściwości środowiska
    właściwości ścian lub innych części obiektu budowlanego przeznaczonych do układania przewodów
    dostępności przewodów dla ludzi i zwierząt
    oddziaływań elektromechanicznych mogących powstać podczas zwarć
    innych oddziaływań, na które mogą być narażone przewody podczas budowy instalacji elektrycznej lub/i w czasie jej eksploatacji

## Slide 31: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Typy przewodów
Kable
Przewody instalacyjne
Szynoprzewody

## Slide 32: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Typy przewodów
Kable np. YAKY
K - kabel
AK - kabel aluminiowy
AKY - kabel aluminiowy w izolacji żyły z polichlorku winylu
YAKY - kabel aluminiowy w izolacji żyły z polichlorku winylu i powłoce z PCV

## Slide 33: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Typy przewodów
Kable np. YKX
Kable np. YKXs
K - kabel miedziany
KX - kabel miedziany w izolacji żyły z polietylenu
KXs - kabel miedziany w izolacji żyły z polietylenu usieciowanego
YKX - kabel miedziany w izolacji żyły z polietylenu i powłoce z polichlorku winylu

## Slide 34: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Typy przewodów
Przewody instalacyjne
D - drut L - linka
AD - drut aluminiowy goły AL - linka aluminiowa goła
DY - drut miedziany w izolacji żyły z polichlorku winylu
YDY - drut miedziany w izolacji żyły z polietylenu i powłoce z polichlorku winylu
np. YLY 4x10mm2 - linka miedziana czterożyłowa o przekroju każdej żyły 10mm2 ; izolacja każdej żyły z polichlorku winylu (PCV) i wspólna powłoka z polichlorku winylu

## Slide 35: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Sposoby prowadzenia przewodów - przewody instalacyjne
    pod tynkiem: - w rurkach
- zatapiane
    w tynku - przewody wtynkowe
    na tynku: - w rurach polwinitowych
- w rurach stalowych
- w listwach
    na korytkach, drabinkach, wspornikach
    w kanałach kablowych (podłogowych, naściennych)

## Slide 36: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Sposoby prowadzenia przewodów - kable
      bezpośrednio w ziemi
      w przepustach kablowych

## Slide 37: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Sposoby prowadzenia przewodów - oznaczenia
        - linia prowadzona na ścianie lub na tynku
      - linia prowadzona w tynku
      - linia prowadzona pod tynkiem
    - linia prowadzona pod podłogą
    - linia prowadzona w podłodze

## Slide 38: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
    Sposoby prowadzenia przewodów - kable
    - linia prowadzona w rurze ochronnej
- linia prowadzona w listwie
- linia prowadzona w korytku kablowym
- linia prowadzona na drabince kablowej
- linia prowadzona na wspornikach

## Slide 39: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
Przekrój przewodów [ wg. PN-IEC 60364-1]
Minimalny przekrój przewodów powinien być określony stosownie do:
    dopuszczalnej maksymalnej temperatury przewodu
    dopuszczalnego spadku napięcia
    oddziaływań elektromechanicznych mogących powstać w czasie zwarć
    innych oddziaływań mechanicznych, na które mogą być narażone przewody
    maksymalnej impedancji ze względu na zabezpieczenie od zwarć

## Slide 40: Projekt instalacji elektrycznej
    Informacje szczegółowe
Przekrój przewodów [ wg. PN-IEC 60364-1]
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych
Obciążalność prądowa długotrwała przewodu (prąd długotrwale dopuszczalny) - skuteczna wartość prądu, który przepływając w czasie nieskończenie długim przez przewód spowoduje podwyższenie temperatury przewodu od standardowej wartości temperatury otoczenia o do wartości granicznej dopuszczalnej długotrwale dd.

## Slide 41: Projekt instalacji elektrycznej
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych
    przy czym:

## Slide 42: Projekt instalacji elektrycznej
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych
gdzie:
dd - przyrost temperatury dopuszczalny długotrwale,
s - przekrój przewodu,
S - powierzchnia zewnętrzna przewodu o jednostkowej długości,
 - rezystywność materiału przewodu,
kod - współczynnik oddawania ciepła do otoczenia,
kd - współczynnik strat dodatkowych wywołany wpływem pól magnetycznych

## Slide 43: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą [wg. PN-IEC 60364-5-523]
    1. Wybór typu przewodu
    2. Wybór sposobu ułożenia przewodu
    3. Wybór materiału żyły przewodu
    4. Wybór liczby żył przewodu obciążonych prądem
    5. Odczytanie po dokonaniu wyborów w p. 1.  4. z odpowiedniej tabeli normy najmniejszego przekroju przewodu, którego obciążalność długotrwała Iz jest większa od prądu obciążenia Iobc.

## Slide 44: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przebieg obciążenia przewodu podczas pracy ciągłej
t
P
0

## Slide 45: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przebieg nagrzewania przewodu podczas pracy ciągłej
t

0
T
dd
0

## Slide 46: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przebieg obciążenia przewodu podczas pracy dorywczej
t
P
0
tp
to

## Slide 47: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przebieg nagrzewania przewodu podczas pracy dorywczej
dd
t

0
tp
0
to
p max

## Slide 48: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Obciążalność przewodu podczas pracy dorywczej:
gdzie:

## Slide 49: Projekt instalacji elektrycznej
tp
to
t
P
0
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przebieg obciążenia przewodu podczas pracy przerywanej

## Slide 50: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Przebieg nagrzewania przewodu podczas pracy przerywanej
t

0
0
d min
d max

## Slide 51: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą
Obciążalność przewodu podczas pracy przerywanej
    gdzie:
    ;

## Slide 52: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą [wg. PBUE z.10] - obciążenie dowolne
Jeżeli znany jest przebieg prądu rzeczywistego, czyli:
można obliczyć prąd zastępczy:
gdzie T - czas pracy, w ciągu którego ustali się temperatura części wiodącej prąd lub cykl pracy

## Slide 53: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą - współczynniki poprawkowe
Przykład obliczeniowy 1:
Dobrać przekrój kabla przy założeniach:
1. - Iobc = 150A
2. - kabel aluminiowy 4-żyłowy niskiego napięcia,
3. - izolacja kabla - PCV,
4. - kabel ułożony bezpośrednio w ziemi,
5. - praca w temperaturze odniesienia +150C,
6. - obok, w odległości 0,3m prowadzony inny kabel

## Slide 54: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą - współczynniki poprawkowe
Przykład obliczeniowy 1:
ad.1, 2, 3, 4: z tablicy 52-C3 normy PN-IEC-60364-5-523 - przekrój kabla:
- YAKY 4x120mm2 - Iz = 157A > 150A
ad. 5: - temperatura odniesienia inna niż standardowa - z tablicy 52-D2 normy PN-IEC 60364-5-523 - współczynnik poprawkowy – k1 = 1,05
ad. 6: - sąsiedztwo innego przewodu - z tablicy 52-E3 normy PN-IEC 60364-5-523 - współczynnik poprawkowy – k2 = 0,9
korekta przekroju -
ponownie z tablicy 52-C3 normy PN-IEC 60364-5-523 - skorygowany przekrój kabla:
- YAKY 4x150mm2 - Iz = 178A

## Slide 55: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą - współczynniki poprawkowe
Przykład obliczeniowy 2:
Dobrać przekrój przewodu instalacyjnego przy założeniach:
1. - Iobc = 48A
2. - przewód miedziany 4-żyłowy niskiego napięcia,
3. - izolacja przewodu - PCV,
4. - przewód ułożony na tynku,
5. - praca w temperaturze odniesienia +350C,
6. - w sąsiedztwie w odległości mniejszej niż średnica przewodu prowadzone są dwa inne przewody

## Slide 56: Projekt instalacji elektrycznej
Wyznaczenie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą - współczynniki poprawkowe
Przykład obliczeniowy:
ad.1, 2, 3, 4: z tablicy 52-C3 normy PN-IEC 60364-5-523 (kolumna 6 – metoda C) - przekrój przewodu:
- YDY (lub YLY) 4x10mm2 - Iz = 57A > 48A
ad. 5: - temperatura odniesienia inna niż standardowa - z tablicy 52-D1 normy PN-IEC 60364-5-523 (kolumna 6) - współczynnik poprawkowy - k1 = 0,94
ad. 6: - sąsiedztwo innych przewodów - z tablicy 52-E1 normy PN-IEC 60364-5-523 – pozycja 2 - współczynnik poprawkowy – k2 = 0,79
korekta przekroju -
ponownie z tablicy 52-C3 - skorygowany przekrój przewodu:
- YLY 4x16mm2 - Iz = 76A > 64,6A