## Slide 1: Zadanie projektowe
M3
M2
3
3
3
M1

## Slide 2: Zadanie projektowe
Wykonać projekt nowej instalacji siły i oświetlenia dla pomieszczenia produkcyjnego w oparciu o dane:
    1. Zasilanie
Instalacja zasilana jest z wolnostojącej rozdzielnicy głównej (RG) 380/220 V znajdującej się w stacji transformatorowo- rozdzielczej:
- górne znamionowe napięcie zasilające UGN = 15,75 kV
- dolne znamionowe napięcie zasilające UDN = 0,4 kV
- moc zwarciowa po stronie górnego napięcia SZW = 100 MVA
- obciążenie maksymalne stacji zasilającej PMAX = 260 KW
- odległość ściany hali produkcyjnej od RGnn l = 30 m

## Slide 3: Zadanie projektowe
    2. Charakterystyka pomieszczenia produkcyjnego
      powierzchnia a x b = 6 x 4 m
      wysokość h = 4,5 m
      atmosfera pomieszczenia - normalna
      wymagany poziom natężenia oświetlenia Eśr = 300 lx
      współczynnik odbicia ścian ρsc = 0,7
      współczynnik odbicia sufitu ρsu = 0,5
      współczynnik odbicia podłogi ρpo = 0,3

## Slide 4: Zadanie projektowe
    3. Charakterystyka obciążenia oddziału produkcyjnego
    - współczynnik zapotrzebowania kZ = 0,8
    - współczynnik mocy obliczeniowy cosφ = 0,8
    - odbiorniki – silniki indukcyjne zwarte (prędkość obrotowa – 1000 obr/min)

## Slide 5: Zadanie projektowe
Lp. | Typ | Ilość szt. | Pn | Un | In | n | cos | kr | Zabezpieczenie przeciążeniowe | Zabezpieczenie zwarciowe
 |  |  | kW | V | A | % | - | - |  | 
1 | SzJe 36b | 1 | 1,5 | 400 | 3,8 | 78,5 | 0,77 | 5,7 | M250 4 | 
2 | SzJe 46b | 1 | 4,0 | 400 | 8,7 | 83,5 | 0,84 | 5,7 | M250 10 | 
3 | SzJe 66b | 1 | 13,0 | 400 | 26 | 88,8 | 0,86 | 4,8 | BGSLA 16I | BiWtz 35/63

## Slide 6: Zadanie projektowe
2. Ustalenie mocy obliczeniowej i dobór kabla zasilającego
2.1. Ustalenie prądu obliczeniowego dla odbiorników siłowych
1. Moc zainstalowana:
Pi = 1,5 + 4 + 13 = 18,5 kW
2. Moc obliczeniowa:
Pobl = kz x Pi = 0,8 x 18,5 = 14,8 kW
3. Prąd obliczeniowy

## Slide 7: Zadanie projektowe
4. Prąd obliczeniowy dla obwodów gniazd trójfazowych
Jeden obwód gniazd 16-amperowych. Maksymalny prąd Ig = 16 A
5. Prąd obliczeniowy dla odbiorników oświetleniowych
Dane przyjęte do obliczeń:
Wymiary pomieszczenia: długość – a = 6 m
szerokość – b = 4 m
powierzchnia – S = 24 m2
wysokość - h = 4,5 m
Średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej: Eśr = 300 lx
Wybrane źródło światła: świetlówki firmy Philips TL – D58W/827 o parametrach:
Znamionowy strumień: Φźr = 5200 lm
Pobierana moc: Pźr = 72 W

## Slide 8: Zadanie projektowe
Świetlówki są osadzone w oprawach TCW 196/259D firmy Philips (2 sztuki).
Odległość zawieszenia opraw od sufitu – 0,5 m
Przyjęte współczynniki odbicia pomieszczenia: ρsu = 0,7; ρsc = 0,5; ρpd = 0.3.
Współczynnik utrzymania
Wskaźnik pomieszczenia:
Sprawność oświetlenia: ηoś = 0,33

## Slide 9: Zadanie projektowe
b) Liczba opraw:
c) Moc źródeł światła:
Poś = m x n x Pźr = 3 x 2 x 72 = 432 W
d) Prąd oświetlenia:
Przyjmując równomierne rozmieszczenie opraw na fazach, prąd obliczeniowy dla odbiorników oświetleniowych dla jednej fazy:
Iobl oś = 1/3 x 2 = 0,66 A

## Slide 10: Zadanie projektowe
6. Dobór kabla zasilającego
Iobl = Iobl siln + Iobl oś + Ig-= 26,7 +16 + 0,66 = 43,4 A
Kabel aluminiowy w izolacji PVC ułożony pojedynczo, bezpośrednio w ziemi ( PN-IEC 60364-5-523 tablica 52-C3) – przekrój 16 mm2 – Iz = 52 A
Kabel YAKY 4 x 16mm2

## Slide 11: Zadanie projektowe
3. Dobór zabezpieczenia kabla zasilającego
Bezpiecznik jako ochrona od zwarć i przeciążeń.
- dla przeciążeń: IB  In  Iz
oraz I2 = 1,6 In  1,45 Iż
43,4 ≤ 50 ≤ 52
1,6 x 50 = 80 1,45 x 52 = 75,4
Należy wybrać kabel o większym przekroju: YAKY 4x25mm2 (Iz = 66A)
1,6 x 50 = 80 < 1,45 x 66 = 95,7

## Slide 12: Zadanie projektowe
dla zwarć: k2 S2 ≥ I2 t
k = 74 As1/2/mm2
S = 25 mm2
Maksymalna wartość całki Joule’a I2 t dla prądu zwarciowego I = 11,7 kA, z charakterystyki bezpiecznika WT/NH 1 50 A:
10500 A2s
k2 S2 = 3 422 500 >10 500

## Slide 13: Zadanie projektowe
4. Określenie warunków zwarciowych na szynach RGnn i RO
Dane transformatora:
TAOb, Sn = 400 kVA; Un = 15,75/0,4 kV; ΔPcu = 4650 W; Δuz = 4,5%
Impedancja transformatora:

## Slide 14: Zadanie projektowe
Reaktancja sieci zasilającej:
Impedancja kabla zasilającego:
Początkowy prąd zwarciowy przy zwarciu na szynach RGnn:

## Slide 15: Zadanie projektowe
Udarowy prąd zwarciowy:
Początkowy prąd zwarciowy przy zwarciu na szynach RO:

## Slide 16: Zadanie projektowe
5. Dobór zabezpieczeń silników
Silnik o mocy 13 kW wyposażony jest w zestaw rozruchowy typu BGSLA z przełącznikiem gwiazda-trójkąt i z wyzwalaczem termicznym dobranym i nastawionym na prąd znamionowy silnika. Jako zabezpieczenie od zwarć stosowane są bezpieczniki typu aM.
Dla pozostałych silników jako zabezpieczenie od przeciążeń oraz łącznik manewrowy wybrane zostały wyłączniki silnikowe typu M250 wyposażone w wyzwalacze termiczne nastawione na prąd znamionowy silnika oraz wyzwalacze elektromagnetyczne nastawione fabrycznie.

## Slide 17: Zadanie projektowe
Przykład doboru zabezpieczeń silników:
silnik o mocy P = 1,5 kW
Dane silnika: Pn = 1,5 kW; In = 3,8 A; kr = 5,7; Ir = 21,7 A.
Wybieramy wyłącznik M250 4 o zakresie wyzwalacza termicznego (2,5 – 4), który należy nastawić na prąd
Inast = InM = 3,8 A.
silnik o mocy P =13 kW
Dane silnika: Pn = 13 kW; In = 26 A; kr =4,8; Ir = 124,8 A.
Wybieramy zestaw rozruchowy BGSLA-16I wyposażony w przełącznik gwiazda-trójkąt oraz stycznik z wyzwalaczem termicznym o zakresie (18 – 27), który należy nastawić na prąd:
Inast = InM = 26 A

## Slide 18: Zadanie projektowe
Przykład doboru zabezpieczeń silników:
silnik o mocy P =13 kW c.d.
Zabezpieczenie od zwarć – bezpiecznik o niepełnozakresowej charakterystyce działania (aM) dobrany wg następujących kryteriów:
In ≥ InM oraz In ≥ Ir / α
gdzie: α = 3 dla rozruchu silnika lekkiego i występującego rzadko
czyli:
In ≥ 26 A oraz In ≥ 124,8 / 3 x 3 = 13,86 A
Wybieramy bezpiecznik BiWtz 35/63 A zastosowany w każdym przewodzie fazowym.
Zabezpieczenia silników zestawione w tabeli.

## Slide 19: Zadanie projektowe
6. Dobór obwodów odbiorczych
Przykłady obliczeń:
Obwód nr 1 (silniki)
Dane: silniki nr 1 i 2 o mocy ΣPn = 1,5 + 4 = 5,5 kW
IB = InM = 12,5 A
Prąd w czasie rozruchu:
Wybór przewodu:
PN-IEC 60364-5-523, metoda prowadzenia przewodu C, przewód w izolacji z PVC, obciążone 3 żyły miedziane, tab. 52-C3, kolumna 6 – YDY 4x 1,5 mm2 (Iz = 17,5 A > IB = 12,5 A).
Norma PN-IEC 60364-5-523 uwzględnia wytrzymałość mechaniczną przekroju – nie stosuje się przewodów o przekrojach mniejszych niż 1,5 mm2 Cu i 2,5 mm2 Al.

## Slide 20: Zadanie projektowe
Ponieważ obwód zasila dwa silniki, jako zabezpieczenie obwodu od zwarć i przeciążeń wybieramy bezpiecznik selektywny do zabezpieczenia większego silnika czyli wyłącznika M250 10.
Kryteria doboru bezpiecznika w obwodzie odbiorczym:
1.
2.
3.
4.

## Slide 21: Zadanie projektowe
Ze względu na warunek nr 2 należy wybrać bezpiecznik o In = 25 A. Wówczas konieczna jest zmiana przekroju przewodu aby IZ  25 A. Wybieramy przewód YDY 4 x 4 mm2 o IZ = 32 A.
1. 12,5  25  32
2. 25  20,3
3. I2 = 1,6 x 25 = 40 A  1,45 x 32 = 46,4 A
Spodziewany prąd zwarciowy na końcu linii zasilającej silniki:

## Slide 22: Zadanie projektowe
Sprawdzamy selektywność zabezpieczeń:
- dla bezpiecznika I2tmin = 1200 A2s
- dla wyłącznika silnikowego M250 4 I2tmax  1100 A2s
Zabezpieczenia działają selektywnie.
Bezpiecznik BiWtz 25A zainstalowany w każdej fazie na początku obwodu odbiorczego nr 1 może stanowić zabezpieczenie linii od zwarć i przeciążeń.

## Slide 23: Zadanie projektowe
Obwód nr 2
Dane: silnik nr 3 o mocy Pn = 13 kW
IB = InM = 26 A
Prąd w czasie rozruchu: Ir = IrM = kr x InM = 4,8 x 26 = 124,8 A
Wybór przewodu:
PN-IEC 60364-5-523, metoda prowadzenia przewodu C, przewód w izolacji z PVC, obciążone 3 żyły miedziane, tab. 52-C3, kolumna 6 – YDY 4x 4 mm2 (Iz = 32 A > IB = 26 A).
Ponieważ obwód zasila jeden silnik, sprawdzamy czy wybrany jako dobezpieczenie silnika bezpiecznik BiWtz 35A może stanowić zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń linii (będzie wówczas zainstalowany na początku obwodu, a nie przy silniku; nie może być również bezpiecznikiem o charakterystyce aM a gG).

## Slide 24: Zadanie projektowe
Dla bezpiecznika o prądzie znamionowym 35 A należy powiększyć przekrój przewodu.
Dla przewodu YDY 4x6 mm2 ( Iz = 41A) sprawdzamy:
IB ≤ In ≤ Iz
In ≥ Ir / α
oraz I2 = 1,6 x In ≤ 1,45 x Iz
26 < 35 < 41
35 > 124,8/3x3 = 124,8/9 = 13,8
1,6 x 35 = 56 < 1,45 x 41 = 59,45
Dane obwodów w tabeli:

## Slide 25: Zadanie projektowe
Nr obw. | Nr silników | Σ PnM [kW] | IB [A] | Typ przewodu | Iz [A] | Zabezpieczenie przewodu
1 | 1, 2 | 5,5 | 11,5 | YDY 4x4 mm2 | 32 | BiWtz 25/25
2 | 3 | 13 | 26 | YDY 4x6 mm2 | 41 | BiWtz 35/63
3 | gniazda |  | 16 | YDY 4x2,5 mm2 | 24 | BiWtz 16/25
4 | Zasilanie Roś |  | 2 | YDY 3x1,5 mm2 | 19,5 | BiWtz 16/25
Dane obwodów:

## Slide 26: Zadanie projektowe
Numery obwodów | Przekrój przewodu [mm2] | k2 x S2 [A2s] | Prąd znamionowy bezpiecznika [A] | I2 t [A2s]
1 | 4 | 211600 | 25 | 4200
2 | 6 | 476100 | 35 | 11000
3 | 2,5 | 82656 | 16 | 1300
4 | 1,5 | 29756 | 16 | 1300
Sprawdzenie zabezpieczeń obwodów odbiorczych w warunkach zwarciowych.
Dla spodziewanego na szynach RO pradu zwarciowego Ip = 9,7 kA:

## Slide 27: Zadanie projektowe
8. Selektywność zabezpieczeń.
RO
3xWT/NH1 50
BiWtz 16
3 xBiWtz 16
3 xBiWtz 35
3 xBiWtz 25
obw. nr 4
obw. nr 3
obw. nr 2
obw. nr 1
RGnn

## Slide 28: Zadanie projektowe
Całki Joule’a zastosowanych w obwodach bezpieczników dla spodziewanego na szynach RO prądu zwarciowego początkowego Ip = 5,2 kA:
 | WT/NH1 50 | BiWtz 25 | BiWtz 35 | BiWtz16
I2tmax [A2s] |  | 4000 | 10600 | 1200
I2tmin [A2s] | 5700 |  |  | 
Brak selektywności między zabezpieczeniem linii zasilającej RO i zabezpieczeniem obwodu nr 2. Bezpiecznikiem selektywnie działającym do BiWtz 35 jest WT/NH1 80A i na taki należy wymienić bezpiecznik w linii zasilającej RO.

## Slide 29: Zadanie projektowe
Spowoduje to kolejną korektę przekroju kabla zasilającego RO:
Bezpiecznik WT/NH1 80A jako ochrona od zwarć i przeciążeń.
- dla przeciążeń: IB ≤ In ≤ Iz
oraz I2 = 1,6 x In ≤ 1,45 x Iz
43,4 ≤ 80 ≤ 86
1,6 x 80 = 128 1,45 x 52 = 75,4
Należy wybrać kabel o większym przekroju: YAKY 4x50mm2 (Iz = 94A)
1,6 x 80 = 128< 1,45 x 94= 136
lub: YKY 4x35mm2 (Iz = 103A) – 1,45 x 103 = 149

## Slide 30: Zadanie projektowe
- dla zwarć: k2 S2 ≥ I2 t
YAKY 4x50mm2 : k = 74 As1/2/mm2 YKY 4x35mm2: k = 115 As1/2/mm2
S = 50 mm2 S = 30 m2
Maksymalna wartość całki Joule’a I2 t dla prądu zwarciowego I = 11,7 kA, z charakterystyki bezpiecznika WT/NH 1 80 A:
35000 A2s
YAKY 4x50mm2: k2 S2 = 13 690 000 > 35 000
YKY 4x35mm2: k2 S2 = 16 200 625 > 35 000

## Slide 31: Zadanie projektowe
9. Dobór aparatury w polu rozdzielnicy głównej nn
9.1 Zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń
Bezpiecznik WT/NH 1 80 A
Prąd zwarciowy bezpiecznika Izw = 120 kA.
Prąd ograniczony bezpiecznika dla prądu zwarciowego początkowego Ip = 11,7 kA – iog = 5,3 kA.

## Slide 32: Zadanie projektowe
9.2 Łącznik (rozłącznik)
Kryteria doboru: InŁ ≥ IB
idynŁ ≥ min ( iu, iog )
Wybieramy rozłącznik typu Vistop 63, dla którego:
InŁ = 63A > IB = 43,4 A
idynŁ = 15kA > min ( 29,8; 5,3 )

## Slide 33: Zadanie projektowe
9.3. Przekładnik prądowy
Kryteria doboru: InP ≥ IB
IszczP ≥ min ( iu, iog )
Wybieramy przekładnik prądowy typu ISMOc KTM 1115.711.233.130 o danych:
- przekładnia – 100/5 A
- moc znamionowa – Sn = 5 W
- klasa dokładności – 1
- liczba przetężeniowa – n < 10
- prąd szczytowy – iszcz = 15 kA > iog = 5,3 kA

## Slide 34: Zadanie projektowe
10. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa
Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (N-IEC 60364-4-41).
Sprawdzenie skuteczności ochrony dla obwodów nr 1 i 2:
2,5 m
30 m
6,5 m
M3
3
2
1
BGSLA 16I
M1
M2
M250 4
M250 10
RO
3xWT/NH1 80
3 xBiWtz 35
3 xBiWtz 25
obw. nr 2
obw. nr 1
RGnn

## Slide 35: Zadanie projektowe
Obliczamy prąd zwarcia jednofazowego w p. 1 (lub 2) – sposób uproszczony
gdzie Zzast – impedancja a w uproszczeniu rezystancja pętli zwarcia:
RT = 0,0047
RK = 0,015 dla YKY 4 x 35mm2 RK = 0,017 dla YAKY 4 x 50mm2

## Slide 36: Zadanie projektowe
tM250  0,001s
tBiWtz  0,04s
Sprawdzamy jaki jest czas działania zabezpieczenia zwarciowego M250 4 oraz bezpiecznika BiWtz 25 dla prądu 2,2kA:

## Slide 37: Zadanie projektowe
Obliczamy prąd zwarcia jednofazowego w p. 3 – sposób uproszczony
gdzie Zzast – impedancja a w uproszczeniu rezystancja pętli zwarcia:
Czas działania bezpiecznika WT/NH1 80 dla prądu 5,8kA: tWT/NH  0,01 s
Zerowanie ocenia się jako skuteczne jeśli wyłączanie przy zwarciu jednofazowym następuje z czasem nie dłuższym niż 0,4 s.