## Slide 1: Projekt instalacji elektrycznej
Model linii niskiego napięcia (w tym przewodu instalacyjnego):
Spadek napięcia w linii
.
.
U1
U2
IL
ZL
.
.
I2
Odb.
ZL = RL + j XL
lub ZL = RL

## Slide 2: Projekt instalacji elektrycznej
Spadek napięcia w linii
Wykres wskazowy napięć i prądów dla linii o modelu ZL = RL + j XL
przy obciążeniu o charakterze indukcyjnym:
Im
Re
U1
U2
IL
ILRL
jILXL
ILZL
U

## Slide 3: Projekt instalacji elektrycznej
Spadek napięcia dla linii o modelu ZL = RL + j XL :
U = Re {IL ZL } = Re { (I’ + j I’’) (RL + j XL) =
= I’ RL – I’’ XL [V]
Spadek napięcia dla linii o modelu ZL = RL :
U = Re {IL ZL } = Re { (I’ + j I’’) RL =
= I’ RL [V]
Spadek napięcia w linii

## Slide 4: Projekt instalacji elektrycznej
Spadek napięcia dla linii obliczony w %
Spadek napięcia w linii

## Slide 5: Projekt instalacji elektrycznej
Dopuszczalny spadek napięcia [wg PBUE z. 9]
 | Wewnętrzne linie zasilające |  | Instalacje odbiorcze |  | 
Rodzaj instalacji | Zasilane ze wspólnej sieci | Zasilane ze stacji transformatoro-wych w obiekcie budowlanym | Zasilane z wewnętrznych linii zasilających | Zasilane bezpośrednio z sieci elektroenerge-tycznej 1 kV | Zasilane bezpośrednio z głównych rozdzielni stacji transformatorowych
Instalacje o Un  42V, wspólne dla odbiorników oświetleniowych i grzejnych | 2 | 3 | 2 | 4 | 7
Instalacje o Un  42V, nie zasilające odbiorników oświetleniowych | 3 | 4 | 3 | 6 | 9
1) Spadki napięć w instalacjach odbiorczych mogą przekraczać podane wartości, lecz suma spadków napięć w instalacjach odbiorczych i liniach wewnętrznych nie powinna przekraczać sumy spadków napięć podanych w tablicy.

## Slide 6: Projekt instalacji elektrycznej
Dobór przekroju przewodów na dopuszczalny spadek napięcia
Dla przewodu o przekroju dobranym wg kryterium nagrzewania prądem roboczym i po sprawdzeniu czy dobrane zabezpieczenia nie wymagają powiększenia przekroju należy obliczyć procentowy spadek napięcia i sprawdzić, czy:
U%  Udop

## Slide 7: Projekt instalacji elektrycznej
Najmniejsze przekroje żył przewodów dopuszczalne ze względu na wytrzymałość mechaniczną
Dobór przekroju przewodów na wytrzymałość mechaniczną
Lp. | Rodzaj przewodów i sposób ułożenia | Najmniejszy przekrój żył 1) [mm2] | 
 |  | miedzianej | aluminiowej
1 | Przewody gołe ułożone w pomieszczeniach | 4 | 6
2 | Przewody gołe ułożone na zewnątrz pomieszczeń | 6 | 16
3 | Przewody izolowane bez powłoki lub pancerza ułożone po wierzchu na zewnątrz pomieszczeń | 6 | 10
4 | Przewody izolowane w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych i pomiarowych | 0,5 | 1
5 | Przewody izolowane nie wymienione w lp. 3 i 4 | (1) 1,5 | (1,5) 2,5
1) Ustalenia nie dotyczą przewodów ochronnych i szynowych |  |  | 

## Slide 8: Projekt instalacji elektrycznej
Zabezpieczenia przewodów
Przewody robocze instalacji elektroenergetycznych powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń przez urządzenie zabezpieczające, które samoczynnie wyłączy zasilanie.
PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

## Slide 9: Projekt instalacji elektrycznej
Zabezpieczenia przeciążeniowe – urządzenia zabezpieczające tylko przed skutkami prądu przeciążeniowego
Zabezpieczenia zwarciowe – urządzenia zabezpieczające tylko przed skutkami prądu zwarciowego
Zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe - urządzenia zabezpieczające jednocześnie przed skutkami prądu przeciążeniowego i zwarciowego
Zabezpieczenia przewodów
– rodzaje urządzeń zabezpieczających

## Slide 10: Projekt instalacji elektrycznej
Zabezpieczenia przeciążeniowe
Wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe
Bezpieczniki topikowe ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką wyłączania
Zabezpieczenia zwarciowe
Wyłączniki wyposażone w wyzwalacze zwarciowe
Bezpieczniki topikowe ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką wyłączania
Wkładki topikowe dobezpieczeniowe ( z niepełnozakresową charakterystyką wyłączania)
Rodzaje urządzeń zabezpieczających

## Slide 11: Projekt instalacji elektrycznej
Zabezpieczenia przeciążeniowo - zwarciowe
Wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe
Wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi
Wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i dobezpieczeniowe wkładki topikowe
Bezpieczniki topikowe ogólnego przeznaczenia z pełnozakresową charakterystyką wyłączania
Rodzaje urządzeń zabezpieczających

## Slide 12: Projekt instalacji elektrycznej
Są to łączniki bezstykowe jednorazowego działania.
Przerwanie obwodu następuje samoczynnie po przekroczeniu określonej wartości prądu w czasie zależnym od prądu i typu bezpiecznika.
Elementem wykonawczym jest element topikowy – drut lub paski miedziane.
Element topikowy umieszczony jest wewnątrz korpusu ceramicznego wypełnionego piaskiem kwarcowym
Bezpieczniki topikowe

## Slide 13: Projekt instalacji elektrycznej
W czasie przepływu prądu przez bezpiecznik element topikowy nagrzewa się a jego temperatura jest zależna od wartości prądu.
Bezpieczniki topikowe - działanie
Prąd przeciążeniowy
Prąd zwarciowy
[oC]
[oC]
miejsce przeciążeniowe

## Slide 14: Projekt instalacji elektrycznej
Napięcie znamionowe – bezpiecznik musi być tak dobrany aby napięcie sieci nie przekraczało 110% napięcia znamionowego bezpiecznika
Prąd znamionowy – In – wartość prądu, który wkładka może przewodzić ciągle bez uszkodzenia
Prąd niezadziałania – I1 (probierczy dolny – Inf) – największa wartość prądu, który wkładka topikowa jest w stanie przewodzić bez stopienia się w określonym (umownym) czasie
Prąd zadziałania – I2 (probierczy górny – If) – najmniejsza wartość prądu, która powoduje zadziałanie wkładki w określonym czasie
Bezpieczniki topikowe - parametry

## Slide 15: Projekt instalacji elektrycznej
5. Charakterystyka czasowo-prądowa – krzywa przedstawiająca średnie czasy przedłukowe (między początkiem wystąpienia prądu mogącego przetopić topik a chwilą zapłonu łuku) lub czasy wyłączania (suma czasu przedłukowego i łukowego) w zależności od spodziewanego prądu
( Charakterystyka prezentowana jest w skalach logarytmicznych)
Charakterystyka pasmowa bezpiecznika
Bezpieczniki topikowe - parametry
I2
I1
In
t
tu
0,01
I [A]
I4
I5
np..50A
4s
0,2s

## Slide 16: Projekt instalacji elektrycznej
6. Charakterystyka I2t – krzywa przedstawiająca zależność
Bezpieczniki topikowe - parametry
i2dt
[A2s]
Ik [kA]
Charakterystyka wyłączania
Charakterystyka przedłukowa

## Slide 17: Projekt instalacji elektrycznej
Charakterystyka prądu ograniczonego – krzywa przedstawiająca zależność prądu ograniczonego od spodziewanego
Bezpieczniki topikowe - parametry
i
[kA]
Ik[kA]
ip
25A
100A
Charakterystyka prądu ograniczonego
400A
4 kA
11kA
9kA
2,5kA

## Slide 18: Projekt instalacji elektrycznej
Zdolność wyłączania wkładki bezpiecznikowej – największa wartość skuteczna spodziewanego prądu zwarciowego, którą wkładka topikowa jest w stanie przerwać przy określonym napięciu.
Prądy wyłączalne dla bezpieczników instalacyjnych wynoszą od 8 do 100 kA.
Bezpieczniki przemysłowe mają prąd wyłączalny rzędu 100 lub 120 kA.
Bezpieczniki topikowe - parametry

## Slide 19: Projekt instalacji elektrycznej
Według PN-91/E-06160/10 (odpowiednik IEC-60269-1):
Zdolność bezpiecznika do ochrony urządzeń od skutków przetężeń określa pierwsza z dwóch liter:
g - wkładka topikowa o pełnozakresowej zdolności wyłączania zdolna do wyłączania obwodu w zakresie prądów od minimalnego powodującego stopienie topika do znamionowej zdolności wyłączania
a - wkładka topikowa o niepełnozakresowej zdolności wyłączania zdolna do wyłączania obwodu w zakresie prądów od pewnej krotności prądu znamionowego do znamionowej zdolności wyłączania. Bezpiecznik taki nie wyłącza zwykle małych prądów przeciążeniowych i stosowany jest tylko jako zabezpieczenie zwarciowe (najczęściej dobezpieczenie układu, który od przeciążeń chroniony jest innym łącznikiem)
Bezpieczniki topikowe - oznaczenia

## Slide 20: Projekt instalacji elektrycznej
Przeznaczenie bezpiecznika do zabezpieczenia określonych obwodów i urządzeń oznaczane jest drugą literą:
L – do przewodów i kabli
M – do silników
R – do elementów energoelektronicznych
B – do urządzeń elektroenergetycznych górniczych
Tr – do transformatorów
G – ogólnego przeznaczenia
przykład:
NH WT-01/gG – bezpiecznik przemysłowy (mocowany w gnieździe za pomocą styków nożowych lub połączeniem śrubowym) o wkładce topikowej zwłocznej ogólnego przeznaczenia
Bezpieczniki topikowe - oznaczenia

## Slide 21: Projekt instalacji elektrycznej
Według PN-87/E-93100/01 ( IEC 60269-3) i PN-85/E-06171:
Można stosować oznaczenia charakteryzujące sposób działania wkładek instalacyjnych:
Bi-Wts - wkładka o działaniu szybkim,
Bi-Wtz - wkładka o działaniu zwłocznym
Btp - wkładka o działaniu bardzo szybkim do zabezpieczeń urządzeń energoelektronicznych
Przykłady:
D III Bi-Wts 35A (charakterystyka szybka gF) - typ wkładki, oznaczenie wkładki, typ charakterystyki
D IV H Bi-Wtz 80A (charakterystyka zwłoczna gL)
Bezpieczniki topikowe - oznaczenia

## Slide 22: Projekt instalacji elektrycznej
Umowne czasy prób oraz prądy probiercze wkładek topikowych bezpieczników
Bezpieczniki topikowe - parametry
Typ | Zakres prądu znamionowego | Umowny czas prób | Prąd probierczy (krotność pradu znam.) | 
wkładki | A | h | Inf | If
 | 4 | 1 | 1,5 | 2,1
 | 6 - 16 | 1 | 1,5 | 1,9
gG | 20 – 63 | 1 | 1,25 | 1,6
 | 80 – 160 | 2 | 1,25 | 1,6
 | 200 – 400 | 3 | 1,25 | 1,6
 | > 400 | 4 | 1,25 | 1,6
 | 4 | 1 | 1,5 | 2,1
 | 6 – 10 | 1 | 1,5 | 1,9
 | 16 – 25 | 1 | 1,4 | 1,75
gL | 32 – 63 | 1 | 1,3 | 1,6
 | 80 – 160 | 2 | 1,3 | 1,6
 | 200 – 400 | 3 | 1,3 | 1,6
 | 400 | 4 | 1,3 | 1,6
aM | Wszystkie wartości prądu | 60 s | 4,0 | 6,3

## Slide 23: Projekt instalacji elektrycznej
Normy:
Wyłączniki samoczynne przeznaczone do ochrony przewodów i kabli od skutków przetężeń:
PN-90/E-06150/20. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.
PN-90/E-93002. Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych.
PN-90/E-93003. Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.
Wyłączniki nadmiarowe

## Slide 24: Projekt instalacji elektrycznej
Działanie wyłączników i ich charakterystyki czasowo - prądowe wynikają z reakcji na przepływ prądu nadmiarowego dwóch wyzwalaczy:
członu przeciążeniowego (termobimetalowego) – o charakterystyce czasowo – prądowej zależnej
członu zwarciowego (elektromagnetycznego) – o charakterystyce czasowo – prądowej niezależnej
Wyłączniki nadmiarowe - działanie

## Slide 25: Projekt instalacji elektrycznej
Charakterystyka wyzwalacza przeciążeniowego
Wyłączniki nadmiarowe - działanie
t
I
Int
It
Int - umowny prąd niezadziałania – taka wartość prądu, która może przepływać przez wyłącznik w określonym (umownym) czasie nie powodując jego działania
It - umowny prąd zadziałania – taka wartość prądu, która przepływając przez wyłącznik spowoduje jego zadziałanie przed upływem określonego (umownego) czasu.
Czas umowny ( tu ):
1 h – dla wyłączników o In  63 A
2 h – dla wyłączników o In > 63 A
tu

## Slide 26: Projekt instalacji elektrycznej
Charakterystyka wyzwalacza zwarciowego
Wyłączniki nadmiarowe - działanie
t
I
Ibezzwł
Prąd zadziałania bezzwłocznego – Ibezzwl - minimalna wartość prądu, która powoduje samoczynne zadziałanie wyłącznika bez celowej zwłoki.

## Slide 27: Projekt instalacji elektrycznej
Powinny działać zgodnie z pasmem znormalizowanej charakterystyki czasowo-prądowej.
Przewiduje się 3 główne typy charakterystyki czasowo-prądowej: B, C, D wyróżnione w zależności od wartości prądu zadziałania bezzwłocznego.
Charakterystyki wyłączników instalacyjnych
Wyłączniki instalacyjne
B
C
D
t [s]
I/In
1,13
1,45
3
5
10
20

## Slide 28: Projekt instalacji elektrycznej
Urządzenie zabezpieczające od przeciążeń powinno być tak dobrane, aby przerwanie przepływu prądu przeciążeniowego nastąpiło zanim pojawi się niebezpieczeństwo uszkodzenia izolacji przewodów, połączeń, zacisków lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.
Zabezpieczenie zwarciowe powinno być tak dobrane, aby przerwanie przepływu prądu zwarciowego nastąpiło zanim wystąpi niebezpieczeństwo uszkodzeń cieplnych i mechanicznych w przewodach lub ich połączeniach.
Dobór zabezpieczeń

## Slide 29: Projekt instalacji elektrycznej
Należy wybrać urządzenie zabezpieczające o najmniejszym prądzie znamionowym, którego charakterystyki działania spełniają poniższe warunki:
IB  In  Iz
I2  1,45 Iz
gdzie: IB – przewidywany prąd obciążenia przewodu
In – prąd znamionowy (lub nastawiony) urządzenia zabezpieczającego
Iz – obciążalność długotrwała przewodu
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego
Dobór zabezpieczeń przeciążeniowych

## Slide 30: Projekt instalacji elektrycznej
Każde urządzenie zabezpieczające przed skutkami prądu zwarciowego powinno spełniać poniższe warunki:
Zabezpieczenie zwarciowe powinno mieć zdolność do przerywania prądu zwarciowego o wartości nie mniejszej od wartości spodziewanego prądu zwarciowego w miejscu zainstalowania danego urządzenia:
Inw  Iws
gdzie: Inw – prąd znamionowy wyłączalny urządzenia zabezpieczającego (znamionowa zdolność zwarciowa)
Iws – spodziewana wartość prądu wyłączeniowego obwodu (praktycznie w instalacjach – prąd zwarciowy początkowy)
Dobór zabezpieczeń zwarciowych

## Slide 31: Projekt instalacji elektrycznej
Czas przepływu prądu zwarciowego powinien być taki, aby temperatura przewodów nie przekroczyła granicznej wartości dopuszczalnej przy zwarciu:
k2 S2  I2 t
gdzie: k – współczynnik liczbowy w [A2s/mm], odpowiadający jednosekundowej dopuszczalnej gęstości prądu podczas zwarcia,
S – przekrój przewodu w [mm2],
I – prąd zwarciowy początkowy w [A],
t – czas trwania prądu zwarciowego w [s].
Wartość I2t zabezpieczenia należy odczytać z charakterystyki i2dt.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych

## Slide 32: Projekt instalacji elektrycznej
Wartości współczynników k w [A2s/mm] dla przewodów:
Z żyłami miedzianymi w izolacji z gumy, butylenu, polietylenu usieciowanego lub etylenu-propylenu k = 135
Z żyłami miedzianymi w izolacji z PVC i dla połączeń przewodów miedzianych lutowanych cyną k = 115
Z żyłami aluminiowymi w izolacji z gumy, butylenu, polietylenu usieciowanego lub etylenu-propylenu k = 87
Z żyłami aluminiowymi w izolacji z PVC k = 74
Dobór zabezpieczeń zwarciowych

## Slide 33: Projekt instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego przed skutkami zwarcia może być większy od obciążalności prądowej długotrwałej przewodu
In  Iz
Dobór zabezpieczeń zwarciowych

## Slide 34: Projekt instalacji elektrycznej
  Dane: - prąd obciążenia – IB = 50 A
  - wybrano przewód YLY 5 x 10 mm2 o obciążalności
  Iz = 50 A (metoda B1 tab. 52-C3)
  - spodziewany prąd zwarciowy I = 2 kA
  Stosujemy bezpiecznik jako zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń.
  Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego:
  1. IB  In  Iz  In = 50 A
  2. I2  1,45 Iz
  Dla bezpieczników o charakterystykach gL lub gG i In = 50 A
  I2 = 1.6 x 50 = 80 A
  1,45 x Iz = 73,95 A
  Warunek 2. nie jest spełniony. Należy zmienić przekrój przewodu. Wybieramy YLY 5 x 16 mm2 o obciążalności Iz = 68 A. Wówczas
  1,45 x Iz = 95,2 A.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych - przykład

## Slide 35: Projekt instalacji elektrycznej
  Stosujemy bezpiecznik jako zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń.
  Dobór zabezpieczenia zwarciowego:
  Dla wybranego bezpiecznika sprawdzamy warunek zwarciowy:
  k2 S2  I2 t
  Dla bezpiecznika przemysłowego typu NH o charakterystyce gL lub gG
  i In = 50 A (WTN – 01 50 A) odczytujemy z katalogu bezpieczników wartość maksymalną całki Joule’a
  I2 t = 10500 A2s
  Dla zastosowanego przewodu typu YLY 5 x 16 mm2 obliczamy:
  K2 S2 = 1152 162 = 3385600 A2s
  Wybrany bezpiecznik prawidłowo chroni przewód od zwarć.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych - przykład

## Slide 36: Projekt instalacji elektrycznej
  Dane: - prąd obciążenia – IB = 50 A
  - wybrano przewód YLY 5 x 10 mm2 o obciążalności
  Iz = 50 A
  - spodziewany prąd zwarciowy I = 2 kA
  Stosujemy wyłącznik instalacyjny jako zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń.
  Dobór zabezpieczenia przeciążeniowego:
  1. IB  In  Iz  In = 50 A
  2. I2  1,45 Iz
  Dla wyłączników instalacyjnych o In = 50 A
  I2 = 1,45 x 50 = 72,5 A
  1,45 x Iz = 73,95 A
  Warunek 2. jest spełniony. Przewód YLY 5 x 10 mm2 jest odpowiednio chroniony od przeciążeń.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych - przykład

## Slide 37: Projekt instalacji elektrycznej
  Stosujemy wyłącznik instalacyjny jako zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń
  Dobór zabezpieczenia zwarciowego:
  Dla wybranego wyłącznika instalacyjnego sprawdzamy warunek zwarciowy:
  k2 S2  I2 t
  Dla wyłącznika instalacyjnego np.. typu S 190 B 50 A odczytujemy z katalogu wyłączników wartość całki Joule’a
  I2 t = 9000 A2s
  Dla zastosowanego przewodu typu YLY 5 x 10 mm2 obliczamy:
  K2 S2 = 1152 102 = 1322500 A2s
  Wybrany wyłącznik prawidłowo chroni przewód od zwarć.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych - przykład

## Slide 38: Projekt instalacji elektrycznej
  Jako ochrona od zwarć i przeciążeń zastosowany bezpiecznik WTN –01 50A wymaga powiększenia przekroju przewodu. Trzeba wybrać przewód YLY 5 x 16 mm2
Jako ochrona od zwarć i przeciążeń zastosowany wyłącznik instalacyjny S 190 B 50 A prawidłowo chroni dobrany przewód YLY 5 x 10 mm2
Dobór zabezpieczeń zwarciowych - porównanie
  Dla danych: - prąd obciążenia – IB = 50 A
  - wybrano przewód YLY 5 x 10 mm2 o obciążalności
  Iz = 50 A
  - spodziewany prąd zwarciowy I = 2 kA