## Slide 1
PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

## Slide 2
Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych:
1. Zaburzenia przewodzone o niskiej częstotliwości (dotyczące jakości energii elektrycznej),
Zaburzenia przewodzone o wysokiej częstotliwości,
Zaburzenia pola.
Wstęp

## Slide 3
Zjawiska przewodzone o niskiej częstotliwości:
wolne zmiany napięcia,
wahania napięcia – zjawisko migotania światła,
zapady napięcia i przerwy w zasilaniu,
harmoniczne, interharmoniczne,
asymetria napięcia,
zmiany częstotliwości zasilania,
stany przejściowe,
przepięcia,
napięciowe sygnały przesyłu informacji.
Wstęp

## Slide 4
    Wpływ na jakość energii elektrycznej mają zarówno dostawcy jak i odbiorcy energii elektrycznej.
    Dostawcy z racji eksploatowanych przez nich dróg dostawy energii, tzn. sieci elektroenergetycznych o odpowiedniej przepustowości obciążenia i sztywności napięcia zasilającego.
    Odbiorcy z powodu eksploatowanych odbiorników elektrycznych, które mogą pogarszać jakość energii elektrycznej.
Wstęp

## Slide 5
    Wpływ na jakość energii elektrycznej mają zarówno dostawcy jak i odbiorcy energii elektrycznej.
    Dostawcy odpowiadają za napięcie zasilające wymagając od odbiorców, aby eksploatowane przez nich odbiorniki nie wprowadzały do sieci zaburzeń.
    Odbiorcy odpowiadają za prąd wymagając od dostawcy napięcia zasilającego o odpowiednich parametrach.
Wstęp

## Slide 6
Warunki określające właściwą jakości energii elektrycznej przy zasilaniu odbiorników z sieci prądu przemiennego wielofazowego można sprecyzować następująco:
krzywe napięcia zasilającego w odniesieniu do każdej z faz powinny być praktycznie sinusoidalne,
napięcie na zaciskach odbiornika powinno być praktycznie stałe (we wszystkich fazach) i o wartości równej napięciu znamionowemu lub zbliżonej do tej wartości,
Jakość napięcia

## Slide 7
Warunki określające właściwą jakości energii elektrycznej przy zasilaniu odbiorników z sieci prądu przemiennego wielofazowego można sprecyzować następująco (cd):
napięcia wszystkich faz w układzie wielofazowym powinny być praktycznie jednakowe, a wektory napięć powinny tworzyć praktycznie symetryczny układ kolejności zgodnej.
częstotliwość napięcia na zaciskach odbiornika powinna być praktycznie stała i równa lub w przybliżeniu równa częstotliwości znamionowej,
Jakość napięcia

## Slide 8
Według Polskiej Normy PN-72/E-06000 „Maszyny elektryczne wirujące”, pod pojęciem praktycznie sinusoidalnej krzywej napięcia (prądu) przemiennego rozumie się krzywą, której dowolna wartość chwilowa nie różni się od odpowiedniej wartości pierwszej harmonicznej więcej niż o 5% amplitudy pierwszej harmonicznej napięcia.
Jakość napięcia

## Slide 9: Jakość napięcia
Kształt przebiegu napięcia
Geometryczna interpretacja pojęcia
„praktycznie sinusoidalna krzywa napięcia przemiennego”

## Slide 10
Według tej samej normy pod pojęciem praktycznie symetrycznego układu napięć trójfazowych rozumie się układ napięć praktycznie sinusoidalnych, których wartość składowej symetrycznej przeciwnej oraz wartość składowej symetrycznej zerowej nie przekracza 2% wartości składowej symetrycznej zgodnej.
Jakość napięcia
Symetria napięć w układach trójfazowych

## Slide 11
Parametry napięcia
Parametry charakteryzujące jakość napięcia (energii elektrycznej) można podzielić na grupy dotyczące:
częstotliwości napięcia zasilającego,
wartości napięcia zasilającego,
kształtu krzywych napięcia,
symetrii napięć zasilających w układach trójfazowych.

## Slide 12
Parametry napięcia – podstawowe przepisy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dziennik Ustaw Nr 2 z 2005 r., poz. 6)
PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. PKN 1998

## Slide 13: Parametry JEE - częstotliwość
gdzie: f - rzeczywista wartość częstotliwości,
fN - znamionowa wartość częstotliwości.
Odchylenie częstotliwości napięcia

## Slide 14: Parametry JEE - częstotliwość
amplituda wahań
częstość wahań
Wahania częstotliwości napięcia

## Slide 15: Parametry JEE - częstotliwość
Wartości dopuszczalne

## Slide 16: Parametry JEE - częstotliwość
Stan faktyczny
Rozkład statystyczny częstotliwości w KSE w sierpniu 2000 r.

## Slide 17: Parametry JEE - częstotliwość
Stan faktyczny
Rozkład statystyczny częstotliwości w KSE w sierpniu 2000 r.

## Slide 18: Parametry JEE – wartość napięcia
Klasyfikacja
Różne typy zaburzeń
wartości napięcia zasilającego

## Slide 19: Parametry JEE – wartość napięcia
Klasyfikacja
Klasyfikacja zaburzeń dotyczących wartości napięcia zasilającego

## Slide 20: Parametry JEE – wartość napięcia
gdzie: U - rzeczywista wartość napięcia,
UN - znamionowa wartość napięcia.
Odchylenie (wolne zmiany) napięcia

## Slide 21: Parametry JEE – wartość napięcia
Wartości dopuszczalne – zmiany napięcia

## Slide 22: Parametry JEE – wartość napięcia
amplituda wahań
częstość wahań
Wahania (szybkie zmiany) napięcia

## Slide 23
Zjawisko migotania światła:
Wahania napięcia zasilającego spowodowane najczęściej pracą niespokojnych odbiorników energii elektrycznej wywołują zjawisko migotania światła. Wahania napięcia pośrednio, a migotanie światła pod ich wpływem bezpośrednio, wpływają w istotny sposób na organizm ludzki, a zwłaszcza na proces widzenia. Pod wpływem wahań napięcia następuje podrażnienie narządów wzroku człowieka, przy czym stopień podrażnienia zależy od amplitudy i częstotliwości wahań strumienia świetlnego, a więc i wahań napięcia. Stopień oddziaływania wahań napięcia na proces widzenia zależy od rodzaju źródła światła. Zjawisko migotania światła jest najbardziej widoczne przy źródłach żarowych.
Parametry JEE – wartość napięcia

## Slide 24: Parametry JEE – wartość napięcia
Wahania napięcia – migotanie światła
Krzywe Pst = 1 dla prostokątnych zmian napięcia
dla żarówek o mocy 60 W
amplituda wahań,
częstotliwość wahań
sekwencja powtórzeń
czas trwania wahań

## Slide 25: Parametry JEE – wartość napięcia
Wartości dopuszczalne – wahania napięcia

## Slide 26
Zjawisko migotania światła:
Ocenę wartości wahań napięcia można przeprowadzić na dwa sposoby:
pierwszy polega na ilościowej ocenie zjawiska na podstawie przebiegu czasowej zmiany wartości skutecznej lub obwiedni napięcia,
drugi - na pomiarze pośrednim, tzn. pomiarze zjawiska migotania światła będącym bezpośrednim skutkiem wahań napięcia.
Dla pośredniego pomiaru wahań napięcia został opracowany miernik wskaźników migotania światła, nazwany miernikiem migotania światła (flickermeter).
Sygnałem wejściowym miernika jest wartość skuteczna napięcia zasilającego. Miernik wyznacza dwa statystyczne wskaźniki: tzw. wskaźnik krótkookresowej uciążliwości migotania Pst i wskaźnik długookresowej uciążliwości migotania Plt.
Parametry JEE – wartość napięcia

## Slide 27
Zapady napięcia:
Zapadami napięcia nazywa się znaczne obniżenia skutecznej wartości napięcia, po których napięcie wraca do wartości początkowej lub bliskiej tej wartości po czasie od kilku okresów do wielu dziesiątek sekund. Zapady charakteryzują się:
głębokością zapadów
czasem trwania zapadów tz
przy czym Umin oznacza minimalną skuteczną wartość napięcia w czasie trwania zapadu napięcia.
Z zapadami napięcia mamy do czynienia, gdy wartość skuteczna
Umin  (0,01Un; 0,9Un)
Parametry JEE – wartość napięcia

## Slide 28
Zapady napięcia
Ilustracja graficzna zapadu napięcia
Parametry JEE – wartość napięcia

## Slide 29
Przerwy w zasilaniu:
Przerwy w zasilaniu występują wtedy, gdy wartość skuteczna napięcia Umin < 0,01UN.
Dodatkowym parametrem charakteryzującym przerwy w zasilaniu jest czas ich trwania.
Parametry JEE – wartość napięcia

## Slide 30
Parametry jakościowe dotyczące kształtu napięcia:
Parametry JEE – odkształcenie napięcia

## Slide 31: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
całkowity współczynnika odkształcenia
względne wartości poszczególnych wyższych harmonicznych
Podstawowe parametry

## Slide 32: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Przyczyny odkształcenia

## Slide 33: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne – odkształcenie napięcia
według PN-EN 50160 i przepisów krajowych w sieciach nn i SN (THD = 8 %)

## Slide 34: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne wyższych harmonicznych napięcia w punkcie przekazywania energii
według PN-EN 50160 i przepisów krajowych

## Slide 35: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne – odkształcenie napięcia
Porównanie wymagań dotyczących odkształcenia napięcia według PN-EN 50160 i starych przepisów krajowych dla sieci niskiego napięcia

## Slide 36: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne – odkształcenie napięcia
Porównanie wymagań dotyczących odkształcenia napięcia według PN-EN 50160 i starych przepisów krajowych dla sieci średniego napięcia

## Slide 37: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne – odkształcenie napięcia
według przepisów krajowych w sieciach WN i NN (THD = 3 %)

## Slide 38: Parametry JEE – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne – odkształcenie napięcia
Wartości dopuszczalne wyższych harmonicznych napięcia w punkcie przekazywania energii w sieciach WN i NN
według przepisów krajowych

## Slide 39
Parametry jakościowe dotyczące asymetrii napięć zasilających:
Parametry JEE – asymetria napięcia

## Slide 40: Parametry JEE – asymetria napięcia
współczynnik asymetrii
współczynnik niezrównoważenia
Podstawowe parametry

## Slide 41: Parametry JEE – asymetria napięcia
Wartości dopuszczalne – asymetria napięcia

## Slide 42: Normalizacja
Problemy związane z normalizacją parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej zostały zawarte w grupie dokumentów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serii IEC 61000. Na bazie tych dokumentów tworzone są normy europejskie oraz normy krajowe w wielu państwach.
Normy dotyczące jakości energii elektrycznej są opracowywane według tych samych reguł, jakie zostały przyjęte w celu standaryzacji w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Standaryzacja dopuszczalnych wartości parametrów jakości energii elektrycznej światła wykorzystuje następujące pojęcia:
  poziom emisji,
  poziom kompatybilności
  poziom odporności.

## Slide 43: Normalizacja
Kompatybilności elektromagnetyczna systemu definiowana tak, jak dla pojedynczego urządzenia, tzn. jako zdolność systemu (urządzenia) do działania w danym środowisku elektromagnetycznym, bez zaburzeń i emisji zaburzeń elektromagnetycznych, mogących przeszkadzać w sposób niedopuszczalny w pracy wszystkim innym urządzeniom, znajdującym się w tym środowisku — podnosi dwa podstawowe aspekty z punktu widzenia, których wszystkie zagadnienia kompatybilnościowe muszą być analizowane. Te dwa podstawowe aspekty to:
odporność systemu na zaburzenia elektromagnetyczne,
emisja zaburzeń elektromagnetycznych przez system.

## Slide 44: Normalizacja
Określenie poziomu odporności:
1- statystyczny rozkład wrażliwości,
2- przyjęty poziom wrażliwości,
3- przyjęty poziom odporności.
Rysunek przedstawia przykładowy rozkład statystyczny wrażliwości elementów systemu, z którego wynika, że dla pewnej liczby przypadków nawet niewielki poziom zaburzeń, może przekraczać wrażliwość elementów systemu, wywołując niepożądane zachowanie systemu. Dla większości występujących zaburzeń nawet znacznie wyższy ich poziom nie przekracza wrażliwości, a zatem jest dopuszczalny. Nie ma więc uzasadnienia ekonomicznego na dostosowanie wymaganego poziomu odporności do przypadków zaburzeń, na które system jest najbardziej wrażliwy, ale które występują niezwykle rzadko.
Poziom odporności systemu jest określany z pewnym zapasem wrażliwości, na podstawie statystycznego rozkładu wrażliwości systemu,

## Slide 45: Normalizacja
Określenie poziomu emisji:
1- statystyczny rozkład emisji,
2- przyjęty dopuszczalny poziom emisji
W sposób analogiczny określany jest dopuszczalny poziom emisji zaburzeń przez urządzenia pracujące w danym systemie.
W rzeczywistości emisyjność elementów systemu, podobnie jak wrażliwość, przedstawia sobą pewien rozkład statystyczny, którego przykładowy przebieg przedstawiony jest na rysunku.
Podobnie jak poprzednio i tu brak uzasadnienia, aby dopuszczalny poziom emisji ustalać na poziomie emisji maksymalnych, bowiem spowodowałoby to nadmierne wymagania w odniesieniu do odporności systemu, którym trudno byłoby sprostać.
Charakterystyki przedstawione na rysunku pokazują sposób ustalenia dopuszczalnego poziomu emisji.

## Slide 46: Normalizacja
Poziomy dopuszczalne:
1 – poziom odporności
2 – wymagany poziom odporności
3 – dopuszczalny poziom emisji
4 - poziom emisji.
Na rysunku przedstawiono możliwą kombinację wzajemnego położenia poziomu emisji i poziomu odporności oraz ich poziomów dopuszczalnych dla jednego typu urządzenia emisyjnego i jednego typu odbiornika.
Dopuszczalny poziom emisji (3) jest zawsze większy niż maksymalna wartość emisji danego zakłócenia (4) zaś poziom odporności (1) jest zawsze wyższy niż jego minimalna wymagana wartość odporności na zakłócenie (2).
Urządzenie emisyjne i odbiornik powinny współdziałać ze sobą w obrębie określonego marginesu.

## Slide 47: Normalizacja
Określenie poziomu kompatybilności:
l — poziom wrażliwości,
2 — poziom odporności,
3 — poziom emisji,
4 — poziom kompatybilności.
Na rysunku przedstawiono wzajemne usytuowanie poziomu kompatybilności systemu oraz poziomów emisji i odporności. Różnica pomiędzy poziomem odporności i poziomem emisji zaburzeń, zwana zapasem kompatybilności, jest podstawowym elementem oceny kompatybilności elektromagnetycznej systemów elektroenergetycznych.

## Slide 48: Normalizacja
Zależność pomiędzy poziomami kompatybilności, odporności, emisji i poziomem planowanym
Sieci (systemy) elektroenergetyczne są miejscem, gdzie sumują się emisje wielu pracujących niezależnie źródeł zaburzeń (odbiorników niespokojnych). Urządzenia zasilane z sieci są więc poddane oddziaływaniu zaburzenia o wartości wypadkowej wynikającej z emisji wszystkich źródeł.
Poziomy planowane są związane przede wszystkim z sieciami średniego i wysokiego napięcia. Ponieważ jednak zburzenia przewodzone przemieszczają się w obu kierunkach pomiędzy sieciami niskiego i wysokiego napięcia, więc w celu koordynacji poziomów emisji zaburzeń należy brać pod uwagę wszystkie poziomy napięć.

## Slide 49: Normalizacja
Najważniejszymi cechami poziomów planowanych są:
• Poziom planowany jest wartością przyjmowaną przez instytucje odpowiedzialne za planowanie i eksploatację sieci zasilających na ograniczonym obszarze i jest używany do określania (regulowania) poziomu emisji dla dużych obciążeń i instalacji, które mają być przyłączone do sieci na tym obszarze. Ma pomagać w sprawiedliwym ustalania poziomów emisji dla poszczególnych odbiorców zaburzających.
• Poziom planowany nie może być wyższy niż poziom kompatybilności. W zasadzie powinien być mniejszy od poziomu kompatybilności o margines zależny od takich czynników jak np.: złożoności zjawisk powodujących zaburzenia, struktura i parametry elektryczne sieci zasilającej, od wielkości tła zaburzeń, od możliwości wystąpienia zjawisk rezonansowych, od cech charakterystycznych występujących obciążeń, itd. Poziom planowany wynika więc przede wszystkim z warunków lokalnych.
• Poziom planowany, który jest adresowany głównie do dużych urządzeń i instalacji, musi uwzględniać również wiele innych źródeł zaburzeń, szczególnie liczne urządzenia małej mocy zasilane z sieci niskiego napięcia. Dostępny margines emisji od dużych instalacji zależy od tego jak skuteczne ograniczenia są nałożone na urządzenia małej mocy.

## Slide 50: Drogi wejścia zaburzeń elektromagnetycznych do urządzenia
Normalizacja