## Slide 1
MOCE ELEKTRYCZNE
W WARUNKACH
ZŁEJ JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

## Slide 2
Pewne wielkości elektryczne, jak np. pojęcie wartości skutecznej, moc chwilowa, czy moc czynna mają ściśle określony sens i interpretację fizyczną. Niektóre inne wielkości (moc bierna, moc pozorna w układach wielofazowych) do dzisiaj wywołują dyskusje i polemiki wśród specjalistów.
Wartość skuteczna okresowych przebiegów napięcia lub prądu jest zdefiniowana wzorami:
    gdzie u(t), i(t) są wartościami chwilowymi napięcia i prądu.
Wstęp

## Slide 3
Moc chwilowa jest prędkością przepływu energii pomiędzy źródłem a odbiornikiem. W układach elektrycznych jest ona określana jako iloczyn wartości chwilowych napięcia i prądu:
Gdy p(t) > 0 to energia przepływa od źródła do odbiornika, natomiast gdy p(t) < 0 to następuje przepływ energii w kierunku od odbiornika do źródła.
Wstęp

## Slide 4
Jeżeli napięcie i prąd liniowego odbiornika jednofazowego opisane są równaniami:
gdzie: u i i są fazami początkowymi przebiegów czasowych napięcia i prądu, to przebieg mocy chwilowej ma postać:
Wstęp

## Slide 5
Przykładowe przebiegi napięcia u(t), prądu i(t) oraz mocy chwilowej p(t)
Wstęp

## Slide 6
Moc czynna jest zdefiniowana jako wartość średnia mocy chwilowej i określa skutki przepływu energii w czasie okresu T. Dla rozpatrywanych przebiegów moc czynna wyraża się wzorem:
    Moc bierną natomiast zdefiniowano następująco:
    przy czym:
Wstęp

## Slide 7
Równanie opisujące przebieg mocy chwilowej
można więc przedstawić następująco:
moc czynna P jest wartością średnią mocy chwilowej (składową stałą),
moc bierna Q jest amplitudą składowej przemiennej mocy chwilowej.
Wstęp

## Slide 8
Rozkład przebiegów mocy chwilowej na składowe
Wstęp

## Slide 9
W symetrycznym układzie trójfazowym moc chwilowa określona zależnością
  jest wielkością stałą równą mocy czynnej.
  Nie zawiera żadnej informacji o mocy biernej układu.
Wstęp

## Slide 10
Moc pozorna spełniająca warunek
jest definiowana jako iloczyn formalny wartości skutecznych napięcia i prądu:
gdzie: k = 1 - dla obwodów jednofazowych,
k = 3 - dla obwodów trójfazowych
(U, I - wielkości fazowe),
k = - dla obwodów trójfazowych
(U, I - wielkości przewodowe),
Wstęp

## Slide 11
Interpretację geometryczną mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S stanowi trójkąt mocy
Wstęp

## Slide 12
MOCE ELEKTRYCZNE
W OBWODACH JEDNOFAZOWYCH Z ODKSZTAŁCONYMI PRZEBIEGAMI NAPIĘCIA I PRĄDU

## Slide 13
W pracach naukowych dotyczących analizy zjawisk w obwodach elektrycznych z przebiegami odkształconymi można wyróżnić dwie tendencje:
      badania w dziedzinie częstotliwości,
      badania zjawisk w dziedzinie czasu.
Oba nurty wyłoniły na przestrzeni lat wiele teorii mocy, dotyczących zwłaszcza definicji mocy biernej. Omówione zostaną dwie najbardziej klasyczne teorie mocy dla obwodów z przebiegami odkształconymi, które przez szereg lat były inspiracją dla wielu naukowców oraz najbardziej współczesną teorię mocy łączącą zalety obu kierunków badań.
Wstęp

## Slide 14
Analiza zjawisk w dziedzinie częstotliwości
    Dla przebiegów okresowych napięć i prądów danych w postaci szeregów Fouriera:
    moc czynną można wyrazić za pomocą wzoru:
    przy czym:
Teoria mocy Budeanu (1927)

## Slide 15
    Budeanu zaproponował, żeby moc bierną w układach z przebiegami odkształconymi, określić przez analogię do mocy czynnej, jako:
    Tak zdefiniowane moce czynna P i bierna QB nie określają mocy pozornej, ponieważ
Teoria mocy Budeanu (1927)

## Slide 16
    Dlatego też Budeanu wprowadził dodatkową wielkość, którą nazwał mocą deformacji DB. Moc ta stanowi uzupełnienie równania mocy do postaci:
    Z powyższych zależności wynikają następujące określenia mocy czynnej i biernej w obwodach elektrycznych z okresowymi przebiegami odkształconymi:
      moc bierna QB jest równa sumie amplitud składowej przemiennych mocy chwilowych poszczególnych harmonicznych,
      moc czynna P jest równa sumie mocy czynnych (składowych stałych) poszczególnych harmonicznych.
Teoria mocy Budeanu (1927)

## Slide 17
Interpretacja geometryczna składowych mocy w teorii Budeanu
Teoria mocy Budeanu (1927)

## Slide 18
Analiza zjawisk w dziedzinie czasu
Teoria ta opisuje zjawiska energetyczne w obwodach odkształconych w dziedzinie czasu, bez korzystania z rozkładu przebiegów odkształconych na szereg Fouriera. Fryze zaproponował rozkład przebiegu czasowego prądu (bądź napięcia) na dwie składowe:
    prąd czynny o kształcie napięcia, określony równaniem:
    oraz prąd bierny:
Teoria mocy Fryzego (1931)

## Slide 19
Z definicji mocy czynnej wynika, że
    ponieważ:
    więc
Teoria mocy Fryzego (1931)

## Slide 20
Z zależności powyższych wynika, że składowa bierna prądu chwilowego nie przenosi mocy czynnej oraz, że składowe czynna i bierna prądu chwilowego są wzajemnie ortogonalne. Zatem:
  Zaś, po pomnożeniu obu stron równania przez kwadrat napięcia
    gdzie:
Teoria mocy Fryzego (1931)

## Slide 21
Teoria oparta jest o rozkład prądu na składowe w dziedzinie czasu, jednak do opisu poszczególnych składowych wykorzystuje aparat matematyczny z dziedziny częstotliwości. Zgodnie z tą teorią prąd można rozłożyć na trzy wzajemnie ortogonalne składowe spełniające równanie:
Teoria mocy Czarneckiego

## Slide 22
Prąd czynny ia(t) określony jest zależnością:
przy czym jest tzw. konduktancją równoważną odbiornika
Teoria mocy Czarneckiego

## Slide 23
Prąd rozrzutu is(t) wynikający ze zmiany konduktancji odbiornika wraz z częstotliwością opisuje zależność:
gdzie Gh jest konduktancją odbiornika dla h-tej harmonicznej.
Teoria mocy Czarneckiego

## Slide 24
Prąd bierny ir(t) związany z elementami reaktancyjnymi odbiornika dany jest wzorem:
gdzie Bh reprezentuje susceptancję odbiornika dla h-tej harmonicznej.
Teoria mocy Czarneckiego

## Slide 25
Z warunku ortogonalności poszczególnych składowych prądu chwilowego wynikają zależności:
Teoria mocy Czarneckiego

## Slide 26
MOCE ELEKTRYCZNE
W NIESYMETRYCZNYCH UKŁADACH TRÓJFAZOWYCH

## Slide 27
Specyfika układów trójfazowych wnosi nowe problemy związane z określaniem mocy pozornej i mocy biernej.
Traktowanie układu trójfazowego jako trzech niezależnych obwodów jednofazowych prowadzi do następującego określenia mocy zespolonej układu trójfazowego:
gdzie: n A, B, C - kolejne fazy układu trójfazowego.
W energetyce zawodowej moc czynną i bierną układu trójfazowego określa się zgodnie z powyższym wzorem na podstawie pomiaru energii elektrycznej w określonym odcinku czasu (np. 15 min) za pomocą trójfazowych liczników energii biernej lub czynnej.
Moc pozorna

## Slide 28
Niesymetryczny układ trójfazowy można zastąpić równoważnym obwodem symetrycznym wprowadzając pojęcia zastępczych fazowych skutecznych wartości prądu i napięcia przyjmując jako kryterium straty mocy czynnej w układzie zasilającym.
Jeżeli trójfazowe źródło energii elektrycznej o jednakowej rezystancji wewnętrznej faz równej R jest obciążone niesymetrycznie, to straty mocy w tym źródle są równe:
Takie same straty mocy czynnej wywoła zastępczy prąd fazowy If:
Moc pozorna

## Slide 29
Z porównania powyższych wzorów wynika, że:
Analogicznie można określić zastępczą wartość skuteczną napięcia fazowego:
Dla tak zdefiniowanych zastępczych wartości skutecznych prądu i napięcia fazowego moc pozorna układu jest równa:
Moc pozorna

## Slide 30
W praktyce można przyjąć, że w układach elektroenergetycznych napięcia zasilające jest symetryczne, ponieważ przepisy międzynarodowe oraz normy krajowe większości krajów wymagają, aby składowe symetryczne kolejności przeciwnej i kolejności zerowej miały ograniczone wartości.
Dla odbiornika niesymetrycznego zasilanego z symetrycznego źródła napięcia moc pozorna jest równa:
Moc pozorna

## Slide 31
Dla tego samego odbiornika moduł mocy zespolonej wyrażonej wzorem
nazywany często mocą pozorną, ma wartość:
Z porównania powyższych zależności wynika, że S  Sz. Moce te są sobie równe jedynie dla odbiornika symetrycznego z przebiegami sinusoidalnymi napięcia i prądu.
Moc pozorna

## Slide 32
Moc czynną dowolnego niesymetrycznego, nieliniowego trójfazowego odbiornika energii elektrycznej można określić następująco:
Z odbiornika tego można wydzielić część symetryczną pobierającą moc czynną równą mocy czynnej danego odbiornika. Konduktancja każdej fazy tego odbiornika będzie równa:
Dekompozycja obciążenia niesymetycznego

## Slide 33
Prądy fazowe odbiornika można rozłożyć na składowe:
• czynne
• bierne
Schemat zastępczy nieliniowego, niesymetrycznego trójfazowego odbiornika energii elektrycznej wynikający z powyższych równań przedstawia następujący rysunek.
Dekompozycja obciążenia niesymetycznego

## Slide 34
Dekompozycja obciążenia niesymetycznego

## Slide 35
Dekompozycja obciążenia niesymetycznego

## Slide 36
Dla tak określonych składowych prądu zachodzi zależność:
Z zależności tych wynika, że fazowe prądy bierne nie muszą być prostopadłe do odpowiadających im napięć fazowych, chociaż całkowita moc czynna przenoszona przez nie jest równo zeru.
Dekompozycja obciążenia niesymetycznego

## Slide 37
Dla odbiornika niesymetrycznego zasilanego symetrycznym układem napięć trójfazowych, można wyznaczyć moc pozorną układu na podstawie mierzonych w każdej fazie mocy czynnych i biernych
Moc bierna ma dla tak zasilanego trójfazowego odbiornika niesymetrycznego następującą wartość:
Moc bierna obciążenia niesymetycznego

## Slide 38
Z zależności powyższej wynika, że moc bierna w trójfazowym układzie niesymetrycznym jest nie tylko funkcją mocy biernych fazowych, ale jej wartość zależy również od nierównomierności rozkładu obciążeń czynnych pomiędzy poszczególne fazy.
Dla odbiornika symetrycznego zależność ta upraszcza się do postaci:
Moc bierna obciążenia niesymetycznego