## Slide 1: WAHANIA NAPIĘCIA

## Slide 2: Skutki wahań napięcia
wahania powstają w sieciach o różnych poziomach napięć (WN, SN, nn),
skutki wahań występują w sieciach nn:
  zjawisko migotania światła (flicker),
  negatywne oddziaływanie na człowieka
  oddziaływanie na inne urządzenia.

## Slide 3: Wpływ na organizm człowieka
Wahania napięcia powstające z różnych przyczyn w sieciach o różnych napięciach znamionowych (sieci nn, SN, WN) przenoszą się do sieci niskiego napięcia i uwidaczniając się głównie w systemach oświetleniowych poprzez zjawisko migotania światła (ang. flicker), mogą negatywnie oddziaływać na organizm człowieka zakłócając proces widzenia realizowany w układzie oczy – mózg człowieka.
Migotanie światła może powodować u człowieka:
  złe samopoczucie,
  uczucie zmęczenia,
  kłopoty z koncentracją,
  pogorszenie wydajności i jakości pracy.
W konsekwencji może prowadzić do wypadków przy pracy.
Migotanie światła w istotny sposób może utrudniać oglądanie telewizji i czytanie.

## Slide 4: Wpływ na organizm człowieka
Badania dotyczące oddziaływania migotania światła na proces percepcji wzrokowej prowadzone są już od kilkudziesięciu lat.
W wyniku testów, przeprowadzanych na reprezentatywnych dla populacji grupach ludzi, z zastosowaniem różnego rodzaju impulsów świetlnych, różnych źródeł światła oraz różnych kształtów zmian napięcia w czasie, opracowano krzywe postrzegania i uciążliwości (irytacji) zmian strumienia świetlnego.

## Slide 5: Wpływ na organizm człowieka

## Slide 6: Wpływ na organizm człowieka
Z prac tych wynika, że:
zjawisko migotania światła jest postrzegane w ograniczonym paśmie częstotliwości (0,5 – 35 Hz) zmian strumienia świetlnego,
dla każdej częstotliwości zmian istnieje pewna minimalna wartość (wartość progowa) zmian strumienia świetlnego, poniżej której migotanie światła nie jest postrzegane,
minimalna wartość progowa (maksymalna wrażliwość procesu widzenia) występuje przy częstotliwości zmian strumienia świetlnego około 8 – 9 Hz.

## Slide 7: Wpływ na organizm człowieka
Skutki fizjologiczne związane z oddziaływaniem migotania światła na organizm człowieka zależą od:
  amplitudy zmian strumienia świetlnego (dla danego źródła światła od amplitudy zmian napięcia zasilającego),
  spektrum częstotliwościowego,
  sekwencji powtórzeń
  czasu występowania zaburzenia.
Reakcja mózgu na pobudzenie impulsem świetlnym ma charakter całkujący z okresem całkowania około 300 ms. Oznacza to, że występuje „śledzenie” wolnych i „wygładzanie” szybkich zmian strumienia świetlnego. Np. dwie krótkie zmiany strumienia występujące w czasie krótszym niż 300 ms postrzegane są jako jedna zmiana. Czułość na zmiany strumienia świetlnego zależy od czasu ich trwania. Znacznie bardziej odczuwalne są zmiany w postaci krótkiego impulsu świetlnego, po którym następuje dłuższa przerwa.

## Slide 8: Wpływ na organizm człowieka
Wrażliwość na migotanie światła zależy w znacznym stopniu od cech psychofizycznych człowieka, jego aktywności czy stanu zdrowia.
Wiadomo, że duże dawki migotania mają bardzo negatywny wpływ na osoby dotknięte epilepsją. Z drugiej strony np. migotanie światła o częstotliwości około 10 Hz i dużej amplitudzie wykorzystuje się w testach odporności na zaburzenia nerwowe, którym poddawani są kandydaci na pilotów wojskowych.

## Slide 9: Oddziaływanie na źródła światła
Urządzeniami szczególnie wrażliwymi na wahania napięcia są źródła światła. Skutkiem wahań napięcia jest w tym przypadku zjawisko migotania światła. Intensywność migotania światła w danych warunkach zasilania (przy istniejących w sieci wahaniach napięcia) zależy od rodzaju źródła światła (żarowe, fluorescencyjne, wyładowcze) i jego mocy znamionowej (parametry konstrukcyjne). Najbardziej typowymi źródłami światła, mającymi jak dotychczas najczęstsze zastosowanie, są źródła żarowe (żarówki).

## Slide 10: Oddziaływanie na źródła światła
W warunkach pracy ustalonej strumień świetlny żarówki charakteryzuje się niewielkimi tętnieniami o częstotliwości 100 Hz (podwójnej częstotliwości napięcia zasilającego), których amplituda wynika z bezwładności cieplnej żarnika. Przy zmianach wartości skutecznej napięcia zasilającego (zmianach napięcia) występują jednak znaczne zmiany strumienia świetlnego. Stosunek zmiany strumienia świetlnego ΔΦ do zmiany napięcia ΔU, która tą zmianę strumienia wywołała nazywany jest współczynnikiem wzmocnienia lampy:

## Slide 11: Oddziaływanie na źródła światła
Przebieg strumienia świetlnego w czasie chwilowej zmiany napięcia

## Slide 12: Oddziaływanie na źródła światła
Zależność współczynnika wzmocnienia źródeł światła od częstotliwości wahań napięcia

## Slide 13: Oddziaływanie na źródła światła
Porównanie progów postrzegania migotania światła dla różnych źródeł

## Slide 14: Oddziaływanie na inne urządzenia
Przedział zmian napięcia (od 90 do 110 % napięcia znamionowego) w jakim rozpatruje się wahania napięcia powoduje, że większość urządzeń elektrycznych jest w zasadzie odporna na ich oddziaływanie. Pomijając omówione wcześniej skutki ergonomiczne związane z negatywnym oddziaływaniem na człowieka poprzez zjawisko migotania światła, trudno w jednoznaczny sposób powiązać zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych z wahaniami napięcia.
Wynika to z faktu, że w rzeczywistych warunkach zasilania jednoczesny wpływ na pracę urządzeń ma również wiele innych zaburzeń (odchylenia, asymetria i zapady napięcia oraz wyższe harmoniczne napięć i prądów). Określenie udziału wahań napięcia w ewentualnych skutkach techniczno-ekonomicznych powstałych w wyniku zaburzeń jest w zasadzie niemożliwe.
Jedynie urządzenia o bardzo małych momentach bezwładności mogą bardziej wyraźnie reagować na obecność tego zaburzenia. Tym niemniej negatywne oddziaływania wahań napięcia na szereg urządzeń elektrycznych zostało stwierdzone.

## Slide 15: Aparatura stycznikowo-przekaźnikowa
Wahania napięcia mogą powodować zakłócenia w pracy styczniów i przekaźników powodując często zbędne wyłączenia urządzeń, a nawet procesów technologicznych oraz błędne zadziałania zabezpieczeń.
Skutki finansowe takich awarii mogą być znaczne.

## Slide 16: Piece łukowe
Wahania napięcia utrudniają optymalne wykorzystanie mocy transformatora piecowego wymuszając dodatkowe procesy regulacyjne związane z utrzymaniem właściwej długości łuku elektrycznego.
Najczęściej wydłuża to czas wytopu stali, a w konsekwencji zmniejsza wydajność pieca i w związku z tym powoduje straty ekonomiczne.

## Slide 17: Silniki elektryczne
Wahania napięcia mogą być przyczyną powstawania składowej zmiennej momentu elektromagnetycznego powodującego dodatkowe drgania mechaniczne silnika. Skutkiem tego zjawiska może być szybsze zużywanie się elementów mechanicznych (np. łożysk) i znaczne zmniejszenie się okresu eksploatacji silnika pomiędzy remontami.
Straty ekonomiczne w tym przypadku wynikają z kosztów dodatkowych remontów oraz z zwiększonego czasu przestoju napędzanego urządzenia technologicznego.

## Slide 18: Ograniczenie wahań napięcia
Jak wynika z zależności:
wartości (amplitudy) zmian napięcia zależą od:
  mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia odbiorcy eksploatującego odbiorniki niespokojne (sztywności sieci zasilającej),
  mocy biernej bądź zakresu zmian poboru mocy biernej (rodzaju i charakteru pracy odbiorników).
Wpływ na wahania napięcia mają więc zarówno sieć zasilająca jak i realizowany proces technologiczny.
Skutki oddziaływania wahań napięcia, a zwłaszcza zjawisko migotania światła, zależą ponadto od częstości (częstotliwości) występowania zmian (wahań) napięcia, a zatem od sposobu eksploatacji odbiorników w procesie technologicznym.

## Slide 19: Ograniczenie wahań napięcia
Zmniejszenie wahań napięcia i ograniczenie ich skutków można więc uzyskać trzema sposobami:
  poprzez zwiększenie mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia odbiorcy (ingerencja w sieć dostawcy),
  poprzez ograniczenie zakresu zmian poboru mocy biernej przez odbiorcę (ingerencja w sieć odbiorcy)
  zmniejszenie amplitud, a zwłaszcza liczby zmian napięcia (ingerencja w proces technologiczny).

## Slide 20: Ograniczenie wahań napięcia
Zwiększenie mocy zwarciowej w punkcie zasilania odbiorników niespokojnych można uzyskać poprzez:
  zastosowanie do zasilania odbiorników transformatora o większej mocy znamionowej i mniejszym napięciu zwarcia,
  przyłączenie odbiorników niespokojnych do sieci o wyższym napięciu znamionowym (poprzez odpowiedni transformator),
  zasilanie odbiorników niespokojnych o dużych mocach za pomocą specjalnych (adresowanych) linii bezpośrednio ze stacji wysokiego napięcia energetyki zawodowej,
  zastosowanie kondensatorów szeregowych w układzie zasilającym.

## Slide 21: Ograniczenie wahań napięcia
Do zmniejszenia poboru i zakresu zmian mocy biernej stosuje się różnego rodzaju kompensatory (stabilizatory napięcia) mające na celu stabilizację napięcia w punkcie zasilania odbiorcy.
Klasyfikacja dynamicznych stabilizatorów napięcia

## Slide 22: Ograniczenie wahań napięcia
Ograniczenie liczby i amplitud wahań napięcia poprzez ingerencję w proces technologiczny można uzyskać poprzez właściwy pobór nastaw i parametrów różnego rodzaju układów automatyki oraz poprzez właściwą organizację i nadzór nad realizowanym procesem technologicznym.

## Slide 23: Ograniczenie wahań napięcia
Podstawowym i dotychczas najbardziej skutecznym sposobem ograniczenia wahań napięcia jest zastosowanie odpowiednich układów kompensacyjnych. Całkowite ograniczenie wahań napięcia w rzeczywistych układach elektroenergetycznych jest niemożliwe nawet przy zastosowaniu najbardziej wyrafinowanych układów kompensacyjnych, choćby ze względu na istnienie w sieci tzw. tła wahań napięcia wynikającego z oddziaływania innych odbiorców i procesów regulacyjnych zachodzących w systemie elektroenergetycznym.
Do oceny skuteczności ograniczenia wahań napięcia przez zastosowane kompensatory wykorzystuje się tzw. współczynnik redukcji określony zależnością:

## Slide 24: Kompensatory synchroniczne
Maszyny synchroniczne są tradycyjnym źródłem regulowanej w sposób ciągły mocy biernej (pojemnościowej lub indukcyjnej) podstawowej harmonicznej. Funkcję źródła mocy biernej mogą pełnić zarówno silniki synchroniczne, wykorzystywane jednocześnie jako napęd oraz specjalnie w tym celu skonstruowane kompensatory. Kompensator synchroniczny jest maszyną przystosowaną do pracy ciągłej przy cosn = 0ind (maszyna przewzbudzona) i bez obciążenia mocą czynną. Końce wału kompensatora mogą być w ogóle nie wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

## Slide 25: Kompensatory synchroniczne
Wykres wskazowy
kompensatora synchronicznego
Na rysunku pokazano uproszczony (bez uwzględnienia strat mocy czynnej) wykres wskazowy kompensatora synchronicznego.
Z punktu widzenia sieci zasilającej jest to odbiornik o charakterze prawie czysto pojemnościowym (pomijając straty mocy czynnej), czyli jest źródłem mocy biernej.
Kompensatory synchroniczne wykorzystwane są głównie do kompensacji mocy biernej i niejako samoistnie sprzyjają stabilizacji napięcia dzięki temu, że przy stałym prądzie wzbudzenia pobór (generacja) mocy biernej zależy od zmian napięcia powodowanych zmianami obciążenia. Przy spadku napięcia kompensator automatycznie staje się przewzbudzony, a przy wzroście – mniej przewzbudzony lub nawet niedowzbudzony.
Wykorzystanie, w celu stabilizacji napięcia, kompensatora bez układu regulacji prądu wzbudzenia jest jednak niecelowe, gdyż do utrzymania wymaganego przez przepisy dopuszczalnego zakresu zmian napięcia konieczna byłaby maszyna o mocy znacznie większej niż moc odbiornika zasilanego napięciem stabilizowanym.

## Slide 26: Kompensatory synchroniczne
W praktyce stosuje się kompenasatory pracujące w zamkniętym układzie regulacji napięcia. Uzwojenie wzbudzenia zasilane jest ze wzbu-dnicy tyrystorowej o odpowiednio dużym zakresie zmian napięcia, co pozwala uzyskać dobrą dynamikę procesu stabilizacji napięcia i dużą szybkość zmian mocy biernej kompen-satora.
Schemat układu stabilizacji napięcia
z zastosowaniem kompensatora synchronicznego

## Slide 27: Kompensatory synchroniczne
W stanie pracy ustalonej kompensator synchroniczny można przedstawić za pomocą następującego uproszczonego jednofazowego schematu zastępczego
Jednofazowy schemat zastępczy sieci zasilającej
z kompensatorem synchronicznym

## Slide 28: Kompensatory synchroniczne
Nachylenie charakterystyk zależy od impedancji w obwodzie pierwotnym (stojana) kompensatora (Ztr +jXd). Ograniczenie szybkich zmian napięcia zależy od wartości reaktancji kompensatora w stanach dynamicznych. Reaktancja Xd przyjmuje wtedy wartość reaktancji przejściowej maszyny synchronicznej X’d < Xd. Wynika stąd, że nawet bez układu regulacji prądu wzbudzenia, nachylenie charakterystki dynamicznej U = f(Ik) jest mniejsze niż nachylenie odpowiadającej jej charaktrystyki statycznej
Statyczne i dynamiczne charakterystyki U = f(Ik) kompensatora synchronicznego przy stałym prądzie wzbudzenia Iw

## Slide 29: Kompensatory statyczne (SVC)
Dla poprawy jakości energii elektrycznej, w tym również w celu ograniczenia wahań napięcia można wykorzystać układy statycznych kompensatorów mocy biernej SVC (Static VAr Compensator). W ogólnym przypadku są to układy zawierające dławiki lub/i kondensatory sterowane tyrystorowo i włączane do węzła sieci elektroenergetycznej. Można je więc traktować jako regulowaną równoległą susceptancję. Tyrystory stanowią w tych układach przełączniki włączające lub wyłączające prąd w obwodzie.
Układy kompensatorów mogą zawierać następujące elementy:
  dławiki regulowane tyrystorowo TCR (Thyristor Controlled Reactors),
  stałe baterie kondensatorów FC (Fixed Capacitor),
  kondensatory załączane tyrystorowo TSC (Thyristor Switched Capacitor),
W praktyce występują różne rozwiązania kompensatorów, których własności znacznie się różnią. Do najczęściej stosowanych układów należą:
  kompensator ze stałą baterią kondensatorów i regulowanym (zmiennym) prądem dławika, typu FC/TCR,
  kompensator z załączanymi skokowo stopniami baterii kondensatorów, typu TSC,
  kompensatory typu TSC/TCR

## Slide 30: Kompensatory statyczne (SVC)
Dla poprawy jakości energii elektrycznej, w tym również w celu ograniczenia wahań napięcia można wykorzystać układy statycznych kompensatorów mocy biernej SVC (Static VAr Compensator). W ogólnym przypadku są to układy zawierające dławiki lub/i kondensatory sterowane tyrystorowo i włączane do węzła sieci elektroenergetycznej. Można je więc traktować jako regulowaną równoległą susceptancję. Tyrystory stanowią w tych układach przełączniki włączające lub wyłączające prąd w obwodzie.

## Slide 31: Kompensatory statyczne (SVC)
Układy kompensatorów mogą zawierać następujące elementy:
  dławiki regulowane tyrystorowo TCR (Thyristor Controlled Reactors),
  stałe baterie kondensatorów FC (Fixed Capacitor),
  kondensatory załączane tyrystorowo TSC (Thyristor Switched Capacitor),
W praktyce występują różne rozwiązania kompensatorów, których własności znacznie się różnią. Do najczęściej stosowanych układów należą:
  kompensator ze stałą baterią kondensatorów i regulowanym (zmiennym) prądem dławika, typu FC/TCR,
  kompensator z załączanymi skokowo stopniami baterii kondensatorów, typu TSC,
  kompensatory typu TSC/TCR

## Slide 32: Kompensator FC/TCR
Schemat układu typu FC/TCR
Prąd dławika jest sterowany kątem wyzwalania tyrystorów , mierzonym od chwili przejścia napięcia przez zero, przy czym /2    . Od wartości kąta  zależy czas przewodzenia tyrystorów określony kątem przewodzenia . Spełniona jest zależność:
Dla  = /2 (90o) następuje pełne przewodzenie tyrystorów i kąt  (180o). Przy wzroście  zmniejsza się podstawowa harmoniczna w prądzie dławika. Jest to równoznaczne ze wzrostem indukcyjności dławika oraz ze zmniejszaniem się pobieranej przez niego mocy biernej.

## Slide 33: Kompensator FC/TCR
Wartość chwilowa prądu dławika określona jest równaniem:
gdzie Xdł jest reaktancją dławika dla częstotliwości f = 50 Hz.
Wypadkowy prąd kompensatora jest odkształcony, przy czym odkształcenie to zależy od kąta wyzwalania tyrystorów . Wartość skuteczną pierwszej harmonicznej prądu dławika można wyznaczyć metodą analizy Fouriera :
gdzie wyrażenie
jest regulowaną susceptancją, której wartość jest sterowana zmianą kąta przewodzenia tyrystorów.

## Slide 34: Kompensator FC/TCR
Przebiegi chwilowe prądów w elementach kompensatora FC/TCR dla różnych kątów wyzwalania tyrystorów ,
a) prądy fazowe, b) prądy przewodowe

## Slide 35: Kompensator FC/TCR
Charakterystyka napięciowo-prądowa kompensatora typu FC/TCR
Wypadkowy prąd kompensatora ik(t) jest sumą prądu kondensatora i dławika .
Jeśli prąd w gałęzi dławikowej równy jest zeru ( = ,  = 0), wówczas kompensator oddaje do sieci moc bierną, a jego prąd ma charakter pojemnościowy. Przy pełnym wysterowaniu tyrystorów ( = /2,  = ) kompensator odbiera moc bierną, a prąd kompensatora ma charakter indukcyjny. Regulacja prądu kompensatora w granicach od ICmax do ILmax ma charakter ciągły.
Charakterystyka napięciowo-prądowa kompensatora obejmuje więc obszar obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych, w granicach wyznaczonych mocą baterii kondensatorów i dławików.

## Slide 36: Kompensator TSC
Schemat układu typu TSC
Kompensator typu TSC stanowi dla sieci obciążenie o charakterze pojemnościowym, którego wartość zmienia się skokowo, poprzez zmianę liczby załączonych stopni baterii kondensatorów.
Zakres i dokładność regulacji wynika z liczby stopni i mocy zastosowanej baterii.

## Slide 37: Kompensator TSC
Charakterystyka napięciowo-prądowa kompensatora typu FC/TCR
Wartość napięcia na szynach zasilających wynika z przecięcia się charakterystyki kompensatora (dla określonej wartości włączonej pojemności) z charakterystyką obciążenia. Przy zmianie charakterystyki obciążenia jak na rysunku zmieni się także napięcie, a punkt pracy przesunie się w położenie b. Układ sterowania kompensatora zareaguje na zmniejszenie napięcia i spowoduje zmianę susceptancji układu, a więc także pojemnościowego prądu kompensatora, poprzez załączenie dodatkowych stopni baterii kondensatorów. Ustali się nowy punkt pracy c, przy wyższej wartości napięcia.

## Slide 38: Kompensator TSC
Z pracą kompensatora wiąże się problem takiego sterowania załączaniem kondensatorów, aby w obwodzie nie występowały przebiegi przejściowe. Dla określenia warunków tzw. idealnego załączania analizuje się obwód zastępczy zawierający obok pojemności także szeregowo połączoną indukcyjność, odpowiadającą indukcyjności sieci i transformatora w warunkach rzeczywistych. Przy założeniu, że napięcie zasilające wyrażone jest zależnością:
można wykazać, że prąd płynący w układzie opisuje wzór:
gdzie:

## Slide 39: Kompensator TSC
Aby te niepożądane składowe w przebiegu nie wystąpiły muszą być spełnione następujące warunki:
Oznacza to, że tyrystory muszą być załączane w chwili, gdy napięcie zasilające osiąga wartość maksymalną lub minimalną tj. u =  /2, a kondensatory w chwili załączenia naładowane są do napięcia o wartości n2/(n2-1) krotnie większej niż maksymalna wartość napięcia sieci. W praktyce trudno jest uzyskać takie załączanie kondensatorów, aby nie występowały przebiegi przejściowe; wystarczy ograniczyć je do zadanej wartości.

## Slide 40: Kompensator TSC
Idealne załączenie (a) i wyłączenie (b)
stopnia kondensatorowego kompensatora TSC

## Slide 41: Kompensator TSC/TCR
Schemat 12-pulsowego kompensatora TCR/TSC
W kompensatorach tych obok sterowanego tyrystorowo dławika (TCR) i stałej baterii kondensatorów (FC) pracującej zazwyczaj w układzie filtra wyższych harmonicznych występują również załączane tyrystorowo stopnie kondensatorowe. Układ ma znacznie rozszerzony zakres regulacji w obszarze prądów pojemnościowych.
Przykładowy schemat 12 pulsowego kompensatora typu TCR/TCS pokazano na rysunku.
Prezentowany układ kompensatora zawiera transformator trójuzwojeniowy z uzwojeniami wtórnymi połączonymi w trójkąt i gwiazdę oraz dwa zestawy połączonych w trójkąt gałęzi TCR i TSC, zasilanych z tego transformatora.

## Slide 42: Samonasycający się dławik
Samonasycający się dławik jest praktycznie pierwszą, zastosowana na skalę przemysłową, konstrukcją kompensatora statycznego pozwalająca na redukcję wahań napięcia i migotania światła.
Charakterystyka magnesowania dławika ma wyraźne zaznaczony punkt zagięcia, a w stanie nasycenia liniowy przebieg o stosunkowo małym dodatnim nachyleniu w dużym zakresie zmian prądu. Przy małej wartości napięcia zasilającego dławik wychodzi ze stanu nasycenia i pobierając jedynie niewielki prąd magnesujący nie ma praktycznie żadnego wpływu na poziom napięcia sieci. Przy zmianach napięcia w zakresie od Umin do Umax prąd dławika zmienia się od wartości bliskiej zeru Ikmin do Ikmax.

## Slide 43: Samonasycający się dławik
Kompensator z samonasycającym się dławikiem:
a) schemat układu
b) charakterystyka naturalna dławika
c) charakterystyka z korekcją nachylenia
d) charakterystyka z równoległymi kondensatorami

## Slide 44: Samonasycający się dławik
Kompensator może być przyłączony do sieci zasilającej bez pośrednictwa transformatora obniżającego napięcie. Transformatory pośredniczące zasilające dławik są najczęściej wyposażone w przełącznik zaczepów pod obciążeniem sterowany w funkcji napięcia lub prądu dławika.
Dla lepszej stabilizacji napięcia nachylenie własne dławika, zawierające się w typowych rozwiązaniach w granicach 8 - 15 %, można korygować za pomocą włączonego szeregowo z dławikiem kondensatora korekcji (rys. c). Powoduje to jednak pogorszenie jakości przebiegów przejściowych, niebezpieczeństwo powstania drgań subharmonicznych (konieczność stosowania odpowiedniego filtra) i w efekcie zmniejszenie szybkości działania kompensatora.
Po przyłączeniu równoległej baterii kondensatorów (pracującej jako filtr wyższych harmonicznych) zakres pracy kompensatora można objąć również prądy o charakterze pojemnościowym (rys. d). Bateria kondensatorów podzielona na sekcje (C1, C2, ...) załączane łącznikami tyrystorowymi, w połączeniu z transformatorem o regulowanej przekładni pozwala dopasować punkt pracy dławika do zakresu zmian napięcia zasilającego.