## Slide 1
ODKSZTAŁCENIE NAPIĘCIA

## Slide 2
Spośród kilku przyczyn odkształcenia napięcia, za główną i decydującą o wartości odkształcenia uznaje się przepływ przez sieć odkształconych prądów pobieranych przez różnego rodzaju odbiorniki nieliniowe. Odkształcone prądy odbiorników nieliniowych powodują odkształcone spadki napięcia na elementach sieci, a w efekcie wywołują odkształcenie napięć zasilających.
Zakłócenie to powstające najczęściej w sieciach przemysłowych i komnalno-bytowych niskiego napięcia przenosi się do sieci nadrzędnych, oddziaływując w konsekwencji na wielu innych odbiorców często nie eksploatujących odbiorników nieliniowych.
Wprowadzenie

## Slide 3
Zasilanie odbiorów nieliniowych z sieci o napięciu sinusoidalnym powoduje więc przepływ prądów o kształtach odbiegających od sinusoidalnych oraz powstawanie spadków napięć, powodujących zniekształcenie krzywej napięcia. W rezultacie następuje odkształcenie przebiegów prądów i napięć od ich form idealnych, a wynikowa postać przebiegu odkształconego może być opisana wzorem:
Wprowadzenie

## Slide 4
gdzie:
c0 — składowa stała
c(h) — amplituda składowej o częstotliwości fh = hf1
h — rząd harmonicznej
φh — kąt fazowy h-tej harmonicznej dla t = 0
Wprowadzenie

## Slide 5
Równanie powyższe opisuje przebieg złożony ze składowej stałej, przebiegu sinusoidalnego o częstotliwości podstawowej oraz przebiegów sinusoidalnych o częstotliwościach harmonicznych.
Rozwinięcie przebiegu w szereg Fouriera oraz wyznaczenie stałych przebiegu umożliwia wyznaczenie charakterystycznych wielkości dla różnych częstotliwości, w tym amplitud i faz poszczególnych składowych.
Działanie takie jest nazywane analizą harmonicznych przebiegu. Zamiast rozpatrywania właściwości tego przebiegu można wyznaczyć przebiegi harmonicznych prądów i napięć o różnych częstotliwościach i badać w ten sposób skutki odkształcenia krzywych przez składowe harmoniczne.
Wprowadzenie

## Slide 6
Widmo częstotliwościowe prądów pobieranych przez odbiorniki nieliniowe może być widmem dyskretnym lub ciągłym.
Widmo dyskretne zawiera, oprócz składowej podstawowej, szereg składowych o częstotliwościach będących całkowitymi wielokrotnościami częstotliwości podstawowej 50 Hz, zwanych wyższymi harmonicznymi.
Również w przebiegach o widmie ciągłym, zawierającym interharmoniczne, dominującą rolę odgrywają wyższe harmoniczne.
Wprowadzenie

## Slide 7
Do oceny odkształcenia napięcia wykorzystuje się najczęściej następujące wskaźniki:
Wprowadzenie
Podobne wskaźniki wykorzystuje się dla oceny odkształcenia przebiegu prądu.

## Slide 8
Odbiorniki nieliniowe, przyłączone do sieci elektroenergetycznej, traktowane jako źródła wyższych harmonicznych prądu można przedstawić za pomocą następujących schematów zastępczych:
Źródła wyższych harmonicznych
Dla harmonicznej podstawowej
Dla wyższych harmonicznych

## Slide 9
Prostownik z filtrem pojemnościowym
(zasilanie jednofazowe)
Źródła wyższych harmonicznych
Uwagi:
THD rzędu 80 %
(duża 3 harmoniczna)

## Slide 10
Przekształtnik 6-pulsowy z filtrem pojemnościowym
(bez szeregowej indukcyjności)
Źródła wyższych harmonicznych
Uwagi:
THD rzędu 80 %

## Slide 11
Przekształtnik 6-pulsowy z filtrem pojemnościowym
i z szeregową indukcyjnością > 3 %
lub napęd prądu stałego
Źródła wyższych harmonicznych
Uwagi:
THD rzędu 40 %

## Slide 12
Przekształtnik 6-pulsowy z dużym dławikiem szeregowym
dla wygładzania prądu
Źródła wyższych harmonicznych
Uwagi:
THD rzędu 28 %

## Slide 13
Przekształtnik 12 pulsowy
Źródła wyższych harmonicznych
Uwagi:
THD rzędu 15 %

## Slide 14
Sterownik mocy prądu
przemiennego
Źródła wyższych harmonicznych
Uwagi:
THD zależny od kąta sterownia

## Slide 15
Schemat zastępczy mostka 6T zasilającego układ napędowy prądu stałego
Mostek 6T

## Slide 16
W obwodzie prądu stałego oprócz silnika (obciążenia) włączony jest dławik dodatkowy o indukcyjności tak dużej, że prąd wyprostowany jest idealnie wygładzony,
Sieć zasilająca scharakteryzowana jest wartością mocy zwarciowej, której odpowiada występująca w każdej fazie reaktancja X = L,
Tyrystory przekształtnika są elementami idealnymi, tzn. że w stanie przewodzenia ich rezystancje, a zatem i spadki napięć, są równe zeru, zaś w stanie zaporowym ich rezystancje są tak duże, że prąd wsteczny można pominąć.
Napięcia zasilające są symetryczne i sinusoidalne, a przebiegi napięć fazowych można przedstawić za pomocą równań:
Mostek 6T - założenia
przy czym
(1)

## Slide 17
Mostek 6T - komutacja
Schemat zastępczy mostka 6T zasilającego układ napędowy prądu stałego dla stanu komutacji tyrystorów T1 i T3

## Slide 18
Obwód ten można opisać następującymi równaniami Kirchhoffa:
gdzie:
– chwilowa wartość napięcia wyprostowanego,
– reaktancja zastępcza układu zasilającego dla harmonicznej podstawowej.
Mostek 6T - komutacja
(2)

## Slide 19
Mostek 6T - komutacja
Kąt wyzwalania tyrystorów  mierzony jest od momentu zrównania się dwóch kolejnych napięć fazowych, czyli od miejsca komutacji naturalnej. Okres przedłużenia przepływu prądu określony jest przez kąt komutacji , który w rozpatrywanym stanie pracy mostka 6T nie przekracza wartości /3.

## Slide 20
Mostek 6T - komutacja
W przedziale
czyli w przedziale komutacji tyrystorów T1 i T3 prądy płynące w obwodzie spełniają poniższe zależności:
(3)

## Slide 21
Mostek 6T - komutacja
(2)
Odejmując stronami równania (2) i wykorzystując zależności (3) otrzymuje się wzór opisujący wartość chwilową napięcia międzyprzewodowego:
(4)
(5)

## Slide 22
Porównując stronami zależności (4) i (5) oraz wykorzystując warunki (3)
przy założeniu, że prąd wyprostowany Id jest idealnie wygładzony
uzyskuje się równanie różniczkowe opisujące przebieg prądu w tyrystorze T3.
(6)
Mostek 6T - komutacja
Rozwiązanie równania (6) przy warunkach początkowych:
(7)
(8)

## Slide 23
Mostek 6T - komutacja
Wraz ze wzrostem prądu płynącego przez tyrystor T3 maleje wartość prądu w tyrystorze T1. Proces komutacji kończy się dla kąta
, gdy prąd a jednocześnie prąd
Z powyższego warunku wynika uwikłana zależność kąta komutacji  od wartości kąta wyzwalania tyrystorów , reaktancji obwodu komutacji X oraz stosunku prądu obciążenia Id do wartości maksymalnej składowej okresowej prądu zwarciowego równej:
(9)
(10)

## Slide 24
Mostek 6T - komutacja
Przebiegi prądów i w przedziale komutacji tyrystorów T1 i T3 opisują równania wyprowadzone przy wykorzystaniu zależności (3) i wzoru (9).
(11)
Równania (4-11) są słuszne w przedziale
Poza tym przedziałem przewodzą jednocześnie tylko dwa tyrystory (T2 oraz T3), a następnie zachodzi komutacja prądu z tyrystora T2 na T4.

## Slide 25
Mostek 6T - komutacja
(2)
Dodając stronami równania (2) i wykorzystując zależności (3) otrzymuje się wzór opisujący wartość chwilową napięcia wyprostowanego w przedziale komutacji: :
(12)

## Slide 26
Mostek 6T - komutacja
Przebieg prądu fazowego (dla fazy A) pobieranego z sieci zasilającej przez prostownik 6T został przedstawiony na rys 4.3. Okres zmienności tego prądu można podzielić na 9 charakterystycznych przedziałów. Równania opisujące przebieg prądu fazowego
w poszczególnych przedziałach kąta zostały zestawione w tabeli

## Slide 27
Mostek 6T - komutacja

## Slide 28
Mostek 6T - komutacja
Wyznaczenie przebiegu napięcia fazowego na zaciskach prostownika jest zagadnieniem znacznie bardziej złożonym niż przeprowadzona wyżej analiza przebiegu prądu. Wpływ na odkształcenie napięcia ma zarówno istniejące w sieci tzw. „tło wyższych harmonicznych” pochodzące z sieci wyższych napięć, jak i inne odbiorniki (w tym przekształtniki) zasilane z tej samej sieci. Upraszczając zagadnienie przyjęto, że badany przekształtnik stanowi jedyne obciążenie sieci zasilającej (jest zasilany z sieci wydzielonej). Analizując przebieg napięcia fazowego na zaciskach prostownika 6T, w tym szczególnym przypadku, można w nim wyróżnić charakterystyczne przedziały

## Slide 29
Mostek 6T - komutacja
W przedziałach komutacyjnych (gdy przewodzą trzy tyrystory) występują komutacyjne załamania napięcia. Komutacyjne załamania napięcia wywołane są przez spadki napięcia na reaktancjach sieci zasilającej. Impulsy komutacyjne (spadki napięć podczas komutacji tyrystorów) można podzielić na dwa typy. Impulsy pierwszego typu, które powstają podczas komutacji rozpatrywanej fazy (A) z fazą poprzednią (C) oraz impulsy drugiego typu powstające podczas komutacji fazy A z fazą następną (B). W przedziałach międzykomutacyjnych, gdy przewodzą dwa tyrystory, krzywe napięcia mają kształt napięć zasilających, ponieważ spadki napięcia (na reaktancjach sieci są (wobec warunku ) równe zeru.

## Slide 30
Chwilowy spadek napięcia w fazie A podczas komutacji fazy A z fazą C wyraża wzór:
(14)
Mostek 6T - komutacja
Podczas komutacji występuje zwarcie faz komutujących (A i C) poprzez reaktancje sieci zasilającej. Można więc opisać wartość chwilową napięcia międzyprzewodowego jako:
(15)

## Slide 31
Przyjmując założenie, że , spadek napięcia w fazie A (impulsy
pierwszego typu) wyrażony jest zależnością:
(16)
Mostek 6T - komutacja
Podczas komutacji fazy A z fazą B spadek napięcia w fazie A (impulsy drugiego typu) opisuje poniższa zależność:
(17)
Podczas komutacji fazy A z fazą B spadek napięcia w fazie A (impulsy drugiego typu) opisuje poniższa zależność:
(18)

## Slide 32
Wartość chwilową analizowanego napięcia fazowego można opisać poniższymi zależnościami:
w przedziale międzykomutacyjnym
(19)
Mostek 6T - komutacja
przy komutacji fazy A z fazą C
(20)
przy komutacji fazy A z fazą B
(21)

## Slide 33
Przebiegi prądów fazowych pobieranych z sieci przez mostek 6T oraz napięć fazowych na jego zaciskach wejściowych są funkcjami okresowymi spełniającymi warunki Dirichleta, więc można je przedstawić w postaci szeregu Fouriera:
(22)
przy czym współczynniki szeregu określone są wzorami:
(23)
Mostek 6T – analiza harmonicznych

## Slide 34
Wartość skuteczną każdej harmonicznej wyznacza się z zależności:
(24)
Wartość skuteczną przebiegu (22) wyznacza się na podstawie wzoru definicyjnego
(23)
Mostek 6T – analiza harmonicznych

## Slide 35
Wartość skuteczna prądu fazowego pobieranego z sieci zasilającej przez prostownik 6T:
(23)
Wartość skuteczna harmonicznej podstawowej prądu fazowego pobieranego z sieci zasilającej przez prostownik 6T:
(24)
Wartości skuteczne wyższych harmonicznych prądu fazowego pobieranego z sieci zasilającej przez prostownik 6T:
(25)
Mostek 6T – harmoniczne prądu

## Slide 36
Wartość skuteczna napięcia fazowego:
(26)
Wartość skuteczna harmonicznej podstawowej napięcia:
(27)
Wartości skuteczne wyższych harmonicznych napięcia :
(28)
Mostek 6T – harmoniczne napięcia

## Slide 37
Wzór (28) można otrzymać analizując tylko przebiegi opisujące impulsy komutacyjne.
Dzieląc stronami równanie (28) przez (25) i wykorzystując zależność (9) otrzymuje się wyrażenie opisujące wartość skuteczną h-tej harmonicznej:
(29)
Na podstawie wzoru (29) można stwierdzić, że do wyznaczenia wartości skutecznych wyższych harmonicznych napięcia fazowego wystarcza znajomość wartości skutecznych prądów wyższych harmonicznych oraz reaktancji fazowej sieci zasilającej.
Mostek 6T – harmoniczne napięcia

## Slide 38
W przypadku idealnym, gdy mostek 6T zasilany jest z sieci sztywnej, zjawisko komutacji przebiega natychmiastowo. Wtedy przebieg prądu fazowego mostka 6T z dławikiem wygładzającym w obwodzie prądu stałego o dużej indukcyjności można aproksymować przebiegiem prostokątnym.
Dla takiego przypadku wartości skuteczne wyższych harmonicznych prądu można wyznaczyć z zależności:
(30)
Mostek 6T – analiza harmonicznych

## Slide 39
Dla typowej impedancji sieci zasilającej wartości skuteczne harmonicznych charakterystycznych w prądzie fazowym mostka 6T można wyznaczyć z zależności:
(31)
Mostek 6T – analiza harmonicznych
Przebieg prądu fazowego mostka 6T przy przewodzeniu ciągłym można z dużą dokładnością aproksymować przebiegiem trapezoidalnym

## Slide 40
Taki przebieg prądu można opisać przy pomocy zależności:
(32)
Wartości skuteczne wyższych harmonicznych prądu reprezentowanego przez ten przebieg określa zależność:
(33)
Mostek 6T – harmoniczne napięcia