## Slide 1: WAHANIA NAPIĘCIA

## Slide 2: Uwagi wstępne
Problemy związane z normalizacją wahań napięcia, jako jednego z parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej, zostały zawarte przede wszystkim w grupie dokumentów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serii IEC 61000.
Na bazie tych dokumentów tworzone są normy europejskie oraz normy krajowe w wielu państwach.

## Slide 3: Uwagi wstępne
Normy dotyczące wahań napięcia i zjawiska migotania światła są opracowywane według tych samych reguł, jakie zostały przyjęte w celu standaryzacji w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Standaryzacja dopuszczalnych wartości migotania światła wykorzystuje następujące pojęcia:
  poziom emisji,
  poziom kompatybilności,
  poziom odporności.

## Slide 4: Uwagi wstępne
l — poziom wrażliwości,
2 — poziom odporności,
3 — poziom emisji,
4 — poziom kompatybilności.
Na rysunku przedstawiono wzajemne usytuowanie poziomu kompatybilności systemu oraz poziomów emisji i odporności. Różnica pomiędzy poziomem odporności i poziomem emisji zaburzeń, zwana zapasem kompatybilności, jest podstawowym elementem oceny kompatybilności elektromagnetycznej systemów elektroenergetycznych.

## Slide 5: Normowane wskaźniki
Krótkookresowy wskaźnik migotania światła
Pst
Długookresowy wskaźnik migotania światła
Plt

## Slide 6: Podstawowe dokumenty – przepisy krajowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dziennik Ustaw Nr 2 z 2005 r., poz. 6)
PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. PKN 1998

## Slide 7: Przepisy krajowe – wymagania
Sieć | Rozporządzenie | Norma PN-EN 50160
WN | Plt  0,8 | -
SN | Plt  1,0 | Plt  1,0
nn | Plt  1,0 | Plt  1,0

## Slide 8: Dokumenty IEC 61000
Część 1: Wymagania ogólne
Część 2: Środowisko
Część 3: Dopuszczalne poziomy
Część 4: Metody badań i pomiarów
Część 5: Wytyczne dotyczące instalowania urządzeń i ograniczania zakłóceń
Część 9: Różne

## Slide 9: Dokumenty IEC 61000 - Część 1: Wymagania ogólne
IEC 61000-1-1: EMC. General. Application and interpretation of fundamental definitions and terms
(Zastosowanie i interpretacja podstawowych definicji i terminów związanych z EMC)

## Slide 10: Dokumenty IEC 61000 - Część 2: Środowisko
IEC 61000-2-1: EMC. Environment. Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in power supply systems
(Opis różnych zaburzeń, przyczyn ich powstawania i efektów oddziaływania, w tym wahań napięcia)

## Slide 11: Dokumenty IEC 61000 - Część 2: Środowisko
IEC 61000-2-2: EMC. Environment. Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems
IEC 61000-2-12: EMC. Environment. Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public medium-voltage power supply systems

## Slide 12: IEC 61000-2-2, 61000-2-12 - Poziomy kompatybilności
dla zmian napięcia:
d = U/UN  3 %
d = U/UN  10 %
dla migotania:
Pst  1,0
Plt  0,8

## Slide 13: IEC 61000-2-2, 61000-2-12
Krzywe Pst = 1 dla prostokątnych zmian napięcia

## Slide 14: 61000-2-12 - Poziomy planowane
Zależność pomiędzy poziomami kompatybilności, odporności, emisji i poziomem planowanym

## Slide 15
Poziom planowany jest wartością przyjmowaną przez instytucje odpowiedzialne za planowanie i eksploatację sieci zasilających na ograniczonym obszarze (lokalnie).
Poziom planowany nie może być wyższy niż poziom kompatybilności.
Poziom planowany jest używany do określania (regulowania) poziomu emisji dla dużych obciążeń i instalacji, które mają być przyłączone do sieci na tym obszarze.
Poziom planowany musi uwzględniać inne źródła zakłóceń, w tym liczne urządzenia małej mocy zasilane z sieci niskiego napięcia.
Poziom planowany zależy od skuteczności ograniczeń nałożonych na urządzenia małej mocy.
61000-2-12 - Poziomy planowane

## Slide 16: Dokumenty IEC 61000 - Część 3: Limits
IEC 61000-3-3: EMC. Limits. Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated currents  16A
IEC 61000-3-5: EMC. Limits. Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16A
IEC 61000-3-11: EMC. Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current  75 A and subject to conditional connection (in preparation)

## Slide 17: Dokumenty IEC 61000 - Część 3: Dopuszczalne poziomy emisji
PN-EN 61000-3-3, PN-IEC 1000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczenie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym  16A w sieciach zasilających niskiego napięcia
PN-T-03501: 2001: Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła, powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym większym niż 16A, w sieciach zasilających niskiego napięcia.

## Slide 18: IEC 61000-3-3 - Warunki wykonywania badań (IN  16A )
  impedancja odniesienia (Zref) z elementami:
  RA = 0,24 , XA = 0,15  dla 50 Hz,
  RN = 0,16 , XN = 0,10  dla 50 Hz,
  sprzęt pomiarowy (M)

## Slide 19
Pst  1,0
Plt  0,65
dc  3 %
dmax  4 %
wartość d(t) podczas zmiany napięcia nie powinna przekraczać 3 % przez czas dłuższy niż 200 ms,
dla zmian napięcia spowodowanych ręcznym przełączaniem lub zachodzących nie częściej niż jedna zmiana na godzinę, nie stosuje się wymagań dotyczących Pst i Plt ,
dla dc i d max stosuje się wtedy mnożnk 1,33
IEC 61000-3-3 - Dopuszczalne poziomy emisji

## Slide 20: IEC 61000-3-3 - Wyznaczanie histogramu na podstawie zmian napięcia

## Slide 21: IEC 61000-3-3 - Wyznaczanie histogramu na podstawie zmian napięcia - definicje podstawowe
Zmiana wartości skutecznej napięcia w czasie, U(t): Funkcja zmian wartości skutecznej napięcia w czasie, wyznaczana stopniowo dla kolejno po sobie następujących półokresów składowej podstawowej napięcia.
Charakterystyka zmiany napięcia, U(t): Funkcja czasu opisująca zmianę wartości skutecznej napięcia występującą między okresami, gdy napięcie jest w stanie ustalonym co najmniej przez 1 s.
Maksymalna zmiana napięcia, Umax: Różnica między maksymalną a minimalną wartością skuteczną charakterystyki zmiany napięcia.
Ustalona zmiana napięcia, Uc: Różnica między dwoma sąsiednimi ustalonymi wartościami skutecznymi napięcia rozdzielonymi przynajmniej jedną charakterystyczną zmianą napięcia.

## Slide 22: IEC 61000-3-3 - Charakterystyka względnej zmiany napięcia

## Slide 23: IEC 61000-3-3 - Charakterystyka względnej zmiany napięcia. Definicje podstawowe
Charakterystyka względnej zmiany napięcia, d(t),
Maksymalna względna zmiana napięcia, dmax,
Ustalona zmiana napięcia, dc.

## Slide 24: IEC 61000-3-3 - Pomiary i ocena emisji wahań napięcia
ocena na podstawie przebiegu zmian wartości skutecznej napięcia:
  d = U/UN [%],
pomiar bezpośredni wskaźników migotania:
  krótkookresowego (Pst),
  długookresowego (Plt).

## Slide 25: IEC 61000-3-3 - Wyznaczanie wartości wskaźnika Pst

## Slide 26: IEC 61000-3-3 - Metody wyznaczanie Pst
Pomiar bezpośredni
Wszystkie rodzaje wahań mogą być ocenione przez bezpośredni pomiar za pomocą miernika migotania światła (“flickermetera”) spełniającego wymagania normy PN-EN 61000-4-15.
Metoda symulacyjna
W przypadku, gdy względna zmiana napięcia w czasie d(t) jest znana, wartość Pst może być wyznaczona z zastosowaniem symulacji komputerowej.

## Slide 27: IEC 61000-3-3 - Metody wyznaczanie Pst
Każda względna zmiana napięcia może być wyrażona przez czas wrażenia migotania światła, tf wyrażony w sekundach:
Wówczas Pst jest określone następująco:
Metoda analityczna

## Slide 28: IEC 61000-3-3 - Metody wyznaczanie Pst
Współczynniki kształtu F dla prostokątnych i trójkątnych charakterystyk napięcia

## Slide 29: IEC 61000-3-3 - Metody wyznaczanie Pst
Współczynniki kształtu F dla dwupoziomowych i jednostajnie narastających charakterystyk napięcia

## Slide 30: IEC 61000-3-3 - Metody wyznaczanie Pst
Wykorzystanie krzywej Pst = 1

## Slide 31: IEC 61000-3-3 - Metody wyznaczanie Plt
Wyznaczanie wartości Plt jest z reguły niezbędne w przypadku urządzeń pracujących przez czas dłuższy niż 30 min

## Slide 32: IEC 61000-3-5 - Procedury postępowania przy ocenie wahań napięcia
Zref = 0,24+j0,15 
dla 50 Hz,

## Slide 33: Dokumenty IEC 61000 - Część 3: Dopuszczalne poziomy emisji
IEC 61000-3-7: EMC. Limits. Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems
Norma dotyczy warunków przyłączania odbiorców zakłócających (powodujących migotanie światła) do publicznych sieci średniego (SN) i wysokiego (WN) napięcia

## Slide 34: IEC 61000-3-5 - Poziomy kompatybilności i planowane

## Slide 35: IEC 61000-3-5 - Skutki sumowania emisji
m = 4 - używany tylko do sumowania wahań napięcia pochodzących od pieców łukowych,
m = 3 - jest używany dla większości typów zmian napięcia,
m = 3,2 - używany dla prostoliniowej części wykresu krzywej Pst = 1
m = 2 - używany w przypadku stochastycznych zmian napięcia, np. wywołanych roztapianiem wsadu w pieach łukowych,
m = 1 - przy sumowaniu się zgodnych zmian napięcia.

## Slide 37: IEC 61000-3-5 Etap 1: uproszczona ocena emisji zakłóceń dla małych obciążeń zakłócających
w sieciach SN:
w sieciach WN:

## Slide 38: IEC 61000-3-5 Etap 2: Ograniczenia emisji proporcjonalne do ustalonej mocy odbiorcy
w sieciach SN:
określenie dopuszczalnej wypadkowej emisji odbiorców SN

## Slide 39: IEC 61000-3-5 Etap 2: Ograniczenia emisji proporcjonalne do ustalonej mocy odbiorcy
Obliczone, przy przyjęciu poziomów planowanych dla Pst = 0,9 i Plt = 0,7 oraz współczynnika przenoszenia TCWN,SN = 0,8, dopuszczalne wypadkowe wartości emisji migotania światła przez odbiorców zaburzających przyłączonych do sieci SN wynoszą odpowiednio:

## Slide 40: IEC 61000-3-5 Etap 2: Ograniczenia emisji proporcjonalne do ustalonej mocy odbiorcy
Wypadkowy dopuszczalny poziom emisji migotania światła jest rozdzielany pomiędzy indywidualnych odbiorców odpowiednio do ich udziału w całkowitym obciążeniu sieci. Wybrano takie kryterium, ponieważ moc zamówiona odpowiada stopniowi wykorzystania sieci zasilającej przez odbiorcę, a więc odpowiada również udziałowi odbiorcy w kosztach inwestycyjnych sieci. Metoda ta daje pewność, że poziom zaburzenia spowodowany emisjami wszystkich odbiorców podłączonych do sieci nie spowoduje przekroczenia wartości poziomu planowanego.

## Slide 41
określenie dopuszczalnej wypadkowej emisji odbiorców
w sieciach SN:
W sieciach WN:
IEC 61000-3-5 Etap 2: Ograniczenia emisji proporcjonalne do ustalonej mocy odbiorcy

## Slide 42
IEC 61000-4-14: 1999: Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4. Testing and measuring techniques. Section 14. Voltage fluctuation immunity tests.
PN-EN 61000-4-14: 2002: Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na wahania napięcia.
Dokumenty IEC 61000 - Część 4: Poziomy odporności

## Slide 43: IEC 61000-4-14 – Poziomy odporności

## Slide 44: IEC 61000-4-14 – Poziomy odporności

## Slide 45: IEC 61000-4-14 – Poziomy odporności