## Slide 1
ODKSZTAŁCENIE NAPIĘCIA
(dobór pasywnych filtrów
wyższych harmonicznych)

## Slide 2
Schemat zastępczy pasywnego filtra wyższych harmonicznych pokazano na rysunku
Wprowadzenie
R
F
L
F
C
F

## Slide 3
Kondensatory energetyczne charakteryzowane są najczęściej przez następujące parametry:
- pojemność znamionową CN wynikającą z geometrycznych wymiarów konstrukcyjnych kondensatora oraz z zastosowanych materiałów dielektrycznych,
- napięcie znamionowe UN,
- moc znamionową QN,
- prąd znamionowy IN,
- współczynnik strat dielektrycznych tg.
Kondensator w filtrze

## Slide 4
Kondensatory niskonapięciowe (UN < 1 kV) budowane są zazwyczaj jako jednostki trójfazowe o napięciach znamionowych 220 – 380 – 500V.
Kondensatory wysokonapięciowe (UN > 1 kV) produkowane w Polsce mają napięcia znamionowe 3,03 – 3,64 – 6,06 – 9,09 kV i są wykonane jako jednofazowe.
Kondensator w filtrze

## Slide 5
Moc znamionowa jednofazowej jednostki kondensatorowej o pojemności CN i przy sinusoidalnym napięciu o wartości skutecznej UN oraz znamionowej pulsacji wynosi:
Kondensator w filtrze

## Slide 6
Z powyższych wzorów wynika, że moc kondensatora zmienia się z kwadratem napięcia oraz zależy od częstotliwości:
Kondensator w filtrze
Prąd znamionowy kondensatora jednofazowego wynosi:

## Slide 7
W przypadku jednostki trójfazowej symetrycznej zasilanej napięciem symetrycznym prąd znamionowy kondensatora oblicza się ze wzorów:
- przy połączeniu w trójkąt
Kondensator w filtrze
- przy połączeniu w gwiazdę

## Slide 8
W kondensatorze występują straty mocy czynnej. Składają się one głównie na straty w dielektryku oraz stosunkowo niewielkie straty w częściach przewodzących.
Kondensator w filtrze
Kondensator rzeczy-wisty (z uwzględnieniem strat mocy czynnej) można przedstawić za pomocą schematu zastępczego, w którym równolegle do idealnej pojemności C włączona jest rezystancja R.

## Slide 9
Pomiędzy wskazami prądu I i składowej biernej prądu IC zawarty jest kąt  zwany kątem strat dielektrycznych. Tangens kąta , nazywany współczynnikiem strat dielektrycznych równa się:
Kondensator w filtrze
przy czym:
- P = IR U – straty mocy czynnej w kondensatorze,
- Q = IC U – moc pojemnościowa kondensatora.

## Slide 10
Kondensator o pojemności C ma reaktancję o charakterze pojemnościowym zależną od częstotliwości zgodnie z wzorem:
Kondensator w filtrze

## Slide 11
Kondensator ten zasilany jest z sieci o napięciu odkształconym:
Kondensator w filtrze
pobiera prąd pojemnościowy o przebiegu:

## Slide 12
Wartości skuteczne przebiegów napięcia i prądu określonych wyrażeniami wynoszą odpowiednio:
Kondensator w filtrze

## Slide 13
Kondensatory pracujące w sieci z odkształconym napięciem mogą wraz z indukcyjnością sieci powodować zjawiska rezonansowe dla wyższych harmonicznych. W warunkach rezonansu może nastąpić wzrost napięcia na zaciskach kondensatora oraz znaczne przeciążenie kondensatora prądami wyższych harmonicznych. Z tego względu przepisy (PN) zawierają wymagania techniczne, jakie powinny spełniać kondensatory energetyczne. Wymagania te określone są poprzez dopuszczalne wartości współczynników przeciążenia kondensatora napięciem, prądem i mocą. Współczynniki te zdefiniowane są następująco:
Kondensator w filtrze

## Slide 14
współczynnik przeciążenia napięciowego
Kondensator w filtrze
współczynnik przeciążenia prądowego
współczynnik przeciążenia mocą

## Slide 15
Norma IEC 70 podaje następujące dopuszczalne wartości współczynników przeciążenia: kUdop = 1,1, kIdop = 1,3, kqdop = 1,43.
Przepisy eksploatacji urządzeń elektrycznych podają kUdop = 1,1, kIdop = 1,3.
Kondensator w filtrze

## Slide 16
Stosunek strat w kondensatorze zasilanym napięciem zawierającym wyższe harmoniczne do strat przy znamionowym napięciu sinusoidalnym określa przeciążenie cieplne kondensatora.
Kondensator w filtrze
gdzie:

## Slide 17
Kondensator w filtrze
otrzymujemy:
Po przekształceniach:

## Slide 18
Kondensator w filtrze
Postępując analogicznie wyznaczamy współczynnik przeciążenia prądowego:

## Slide 19
Kondensator w filtrze
Zakładając, że w napięciu zasilającym występuje obok harmonicznej podstawowej tylko jedna wyższa harmoniczna rzędu h można określić graniczne wartości przeciążenia kondensatora tą harmoniczną.

## Slide 20
Kondensator w filtrze
Współczynniki przeciążenia kondensatora mocą
Współczynniki przeciążenia kondensatora prądem

## Slide 21
Kondensator w filtrze

## Slide 22
Reaktancja filtra dla dowolnej h-tej wyższej harmonicznej wynosi:
Filtr wyższych harmonicznych
W warunkach rezonansu szeregowego XFh = 0. Rząd harmonicznej rezonansowej hr określony jest następująco:

## Slide 23
Uwzględniając, że:
Filtr wyższych harmonicznych
otrzymujemy:

## Slide 24
Reaktancja filtra dla harmonicznej podstawowej wynosi:
Filtr wyższych harmonicznych
Wzrost napięcia harmonicznej podstawowej na kondensatorze wynosi:

## Slide 25
Na podstawie kryterium dopuszczalnego przeciążenia kondensatora prądem można określić minimalną moc baterii kondensatorów pracujących w filtrze. W tym celu należy założyć, że:
filtr jest elementem idealnym, tzn. pomija się jego rezystancję oraz zakłada się, że płynie przez niego, obok prądu harmonicznej filtrowanej, tylko prąd harmonicznej podstawowej,
przekształtnik tyrystorowy pracuje w warunkach komutacji natychmiastowej i w związku z tym wartości skuteczne prądów wyższych harmonicznych generowanych przez niego mogą być wyrażone uproszczoną zależnością:
Filtr wyższych harmonicznych

## Slide 26
Co prawda w warunkach rzeczywistych przez filtr płyną również prądy innych wyższych harmonicznych, ale o stosunkowo małych wartościach, poza tym prądy wyższych harmonicznych w tym również prąd harmonicznej rezonansowej, są dodatkowo tłumione przez rezystancję filtra.
Z kolei prądy harmonicznych generowane przez przekształtnik w związku z komutacją tyrystorów, mają wartości mniejsze niż wynikające z zależności uproszczonej. Zatem skutki poczynionych założeń w pewnym stopniu się kompensują.
Filtr wyższych harmonicznych

## Slide 27
Reaktancja filtra dla harmonicznej podstawowej wynosi:
Filtr wyższych harmonicznych
Ponieważ w ogólnym przypadku napięcie sieci zasilającej UNs różni się od napięcia znamionowego kondensatora UN, więc prąd harmonicznej podstawowej płynący przez filtr można wyrazić:

## Slide 28
Prąd filtrowanej wyższej harmonicznej generowany przez przekształtnik tyrystorowy w najbardziej niekorzystnym przypadku wynosi:
Filtr wyższych harmonicznych
Wartość skuteczną prądu płynącego przez filtr wyższych harmonicznych można więc wyrazić w postaci:

## Slide 29
Prąd ten musi spełniać następujący warunek:
Filtr wyższych harmonicznych
Wartość skuteczną prądu płynącego przez filtr wyższych harmonicznych można więc wyrazić w postaci: