## Slide 1: Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
Racjonalizacja użytkowania energii w gospodarstwach domowych
  Struktura zużycia energii
  Możliwości działań racjonalizacyjnych
Nowoczesne systemy sterowania w instalacjach elektrycznych – oszczędzanie energii

## Slide 2: Zużycie energii elektrycznej [GWh] przez odbiorców komunalno - bytowych

## Slide 3: Zużycie energii elektrycznej [GWh] przez odbiorców komunalno – bytowych w 2000 roku

## Slide 4: Dyrektywa oszczędzania energii w budynkach
Komisja Wspólnoty Europejskiej dążąc do realizacji zapisów Zielonej Księgi „Towards a European strategy for the security of energy supply” z listopada 2000 roku proponuje Dyrektywę oszczędzania energii w budynkach, która ustanawia ramy dla szczegółowych opracowań ustawodawczych dotyczących oszczędzania zużycia energii w sektorze konsumującym około 40% energii w krajach Unii Europejskiej. Wprowadzając odpowiednie warunki dla oszczędzania i poprawy efektywności użytkowania energii w sektorze komunalno – bytowym według Komisji Wspólnoty Europejskiej można zmniejszyć zużycie energii o około 22%. Proponowana dyrektywa ma pomóc w osiągnięciu tego celu przez:
ustanowienie wspólnej metodologii obliczeń
systematyczne unowocześnianie standardów urządzeń o minimalnym zużyciu energii dla nowych i istniejących budynków.

## Slide 5: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych użytkowana jest przy stosowaniu bardzo zróżnicowanych odbiorników. Ma również substytuty zaspakajające niektóre potrzeby użytkowników, np. ogrzewanie pomieszczeń, wody, przygotowanie posiłków. Tak więc ocena możliwości a przede wszystkim skutków racjonalizacji zużycia może być prowadzona tylko przy znajomości struktury tego zużycia.
Niezbędna jest wiedza o tym:
 ilu odbiorców zużywa energię elektryczną do określonych celów
 jakie odbiorniki energii elektrycznej są wykorzystywane
 jakie są zwyczaje, modele użytkowania tych odbiorników
W wielu krajach badane są systematycznie, metodą ankietowania: nasycenie odbiorców w odbiorniki energii elektrycznej oraz struktura użytkowania energii. W Polsce do dyspozycji są wyłącznie fragmentaryczne dane dotyczące niektórych odbiorników.

## Slide 6: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Energia elektryczna w grupie gospodarstw domowych zaspakaja cztery główne cele, z których trzy pierwsze mogą być zaspokojone z wykorzystaniem innego rodzaju energii:
1 - ogrzewanie pomieszczeń
2 - ogrzewanie wody
3 - przygotowanie posiłków
4 - inne.
W grupie inne mieszczą się:
  - oświetlenie
  - chłodzenie i zamrażanie
  - pranie
  - RTV i informacja
  - pozostałe (drobny sprzęt).

## Slide 7: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Ilość mieszkań zużywająca energię elektryczną na główne cele (bez systemów centralnych)

## Slide 8: Nasycenie w odbiorniki energii elektrycznej w % liczby mieszkań
Kraj | Lodówka | Zamrażarka | Pralka | Suszarka | Zmywarka | TV
Belgia Dania Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Niemcy Portugalia Wlk. Brytania Włochy USA Australia Zach. Polska | 64 66 98 - 95 59 71 84 87 53 97 99 72 96 | 62 63 40 2 7 42 16 57 28 39 17 35 44 18 | 87 66 89 68 9 96 77 86 49 87 98 76 70 43 | 36 17 - - 2 66 19 17 - 33 - 53 42 - | 25 26 28 7 9 8 8 29 5 8 10 45 21 - | 95 94 94 91 95 94 100 100 87 98 94 96 - 36

## Slide 9: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Kraj | Ogrzewanie | Ciepła woda | Przyg. posiłków | Drobne odbiory
Belgia Francja Grecja Holandia Irlandia Niemcy Portugalia Wlk. Brytania Włochy | 21 40 15 - 10 22 6 18 3 | 15 13 9 7 22 13 15 17 38 | 11 6 22 4 19 12 10 10 2 | 53 41 54 89 49 53 69 55 57
Udziały grup użytkowania energii w % w całkowitym zużyciu

## Slide 10: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

## Slide 11: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Ilość przeprowadzonych badań:
do 1994 roku
2300 gospodarstw domowych – zużycie energii
1053 gospodarstw domowych i obiektów komunalnych – użytkowanie energii
w latach 1995 – 2000
570 gospodarstw domowych i rolnych – użytkowanie energii

## Slide 12: Nasycenie w odbiorniki gospodarstwa domowego

## Slide 13: Nasycenie w odbiorniki gospodarstwa domowego w 1988 i 1995 roku

## Slide 14: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Urządzenie | Moc znamionowa [W] |  | Roczny czas użytkowania [h] | 
 | duńskie | własne | duńskie | własne
Lodówka (200l) | 85 | 134 | 8760 | 8760
Lodówko-zamrażarka (350l) | 150 | 127 | 8760 | 8760
Zamrażarka (250l) | 100 | 126 | 8760 | 8760
Pralka | 2000 | 1970 | 5-6 prań tyg. | 2-3 prania tyg.
Mikrofalówka | 1300 | 1005 | 61 | 45
Czajnik elektryczny (2l) | 2000 | 1150 | 30 | 90
Ekspres do kawy (2l) | 800 | 900 | 91 | 33
Mikser | 400 | 400 | 21 | 23
Piekarnik elektryczny | 850 | - | 156 | 55
Toster | 850 | - | 61 | 19
Żelazko | 1000 | 1026 | 52 | 50
Telewizor | 100 | 91 | 1095 | 1520

## Slide 15: Roczne czasy użytkowania odbiorników w gospodarstwach domowych
Odbiornik | Roczny czas użytkowania w [h] | 
 | Do 1995 roku | W 1995 roku
Grzejnik elektryczny Termowentylator Pralka wirnikowa Pralka automatyczna Żelazko Telewizor c-b Telewizor kol Odkurzacz Kuchenka mikrofalowa Prodiż Czajnik elektryczny | 32 33 77 250 120 1340 1720 60 30 55 200 | - - - 105 50 - 1520 45 45 - 90

## Slide 16: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyposażonych w c.o., c.w. i gaz w dużym mieście

## Slide 17: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyposażonych w c.o., c.w. i gaz w mieście średniej wielkości

## Slide 18: Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyposażonych w c.o., c.w. i gaz w małym mieście

## Slide 19: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Gospodarstwo domowe wyposażone we wszystkie nośniki energii

## Slide 20: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Gospodarstwo domowe, w którym do przygotowania posiłków częściowo wykorzystywana jest energia elektryczna

## Slide 21: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Gospodarstwo domowe z centralną dostawą tylko energii elektrycznej, w którym przygotowanie posiłków tylko częściowo wykorzystuje energię elektryczną, natomiast woda podgrzewana jest wyłącznie elektrycznymi podgrzewaczami

## Slide 22: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
Gospodarstwo domowe z centralną dostawą tylko energii elektrycznej, w którym energię elektryczną wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń i wody oraz przygotowania posiłków.

## Slide 23: Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej - działania
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej odbiornika bez pogorszenia komfortu użytkownika poza poprawą sprawności odbiornika przez:
zastosowanie mniejszej mocy zainstalowanej - wykorzystuje się ten sposób w odniesieniu do odbiorników RTV, chłodziarek i zamrażarek;
zmniejszenie czasu użytkowania odbiornika - sposób stosowany w pralkach z programem energooszczędnym, samowyłączających się (po osiągnięciu wymaganych parametrów) odbiornikach grzejnych np. czajniki bezprzewodowe,
zastosowanie sterowania pracą odbiorników tak aby osiągane przez nie parametry uwzględniały zmieniające się warunki otoczenia i szczególne wymagania użytkownika – wprowadzenie jednego z systemów inteligentnych instalacji .

## Slide 24: Roczne zużycie energii elektrycznej przez urządzenia gospodarstwa domowego
Urządzenie | Moc znamionowa [W] | Czas użytkowania [h] |  | 
 |  | dziennie | tygodniowo | rocznie
Żarówka | 60 | 4 |  | 1460
Świetlówka | 40 | 4 |  | 1460
Świetlówka kompaktowa | 11 | 4 |  | 1460
Telewizor | 100 | 3 |  | 1095
Video | 45 | 2 |  | 750
Komputer | 65 | 1 |  | 365
Suszarka do włosów | 1000 |  | 1 | 52
Żelazko | 1000 |  | 1 | 52
Pralka | 2000 |  | 5-6 prań | 
Przepływowy podgrzewacz wody | 3600 | 150l wody dziennie o temp. 50OC |  | 

## Slide 25: Roczne zużycie energii elektrycznej przez urządzenia gospodarstwa domowego
Urządzenie | Moc znamionowa [W] | Czas użytkowania [h] |  | 
 |  | dziennie | tygodniowo | rocznie
Lodówka 200l | 85 | 24 |  | 8760
Zamrażarka 250l | 100 | 24 |  | 8760
Lodówko-zamrażarka 350l | 150 | 24 |  | 8760
Kuchnia elektryczna |  | Gotowanie posiłków dla 4 osób |  | 
Mikrofalówka | 1300 | 0,17 |  | 61
Czajnik elektryczny | 2000 | 0,08 |  | 30
Ekspres do kawy | 800 | 0,25 |  | 91
Toster | 850 | 0,17 |  | 61
Zmywarka |  |  | 4 razy | 
Mikser | 400 |  |  | 21

## Slide 26: Roczne zużycie energii elektrycznej przez urządzenia gospodarstwa domowego

## Slide 27: Zużycie energii elektrycznej na upieczenie mięsa wołowego w różnych urządzeniach

## Slide 28: Parametry energetyczne urządzeń stosowanych do obróbki cieplnej mięsa
Parametr | Kuchnia elektryczna | Kombiwar | Kuchenka mikrofalowa
Czas obróbki [min] | 82 | 58 | 25
Całkowite zużycie energii [kWh] | 1,10 | 0,82 | 0,19
Wskaźnik energochłonności uzyskania jednostki białka [kWh/g]x10-3 | 0,0103 | 0,0082 | 0,0019

## Slide 29: Inteligentne instalacje
Innym, poza wymianą sprzętu gospodarstwa domowego na energooszczędny, sposobem racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej jest sterowanie pracą urządzeń elektrycznych. Niezbędne jest w tym procesie posiadanie odbiorników, których działaniem można sterować oraz obwodów sterowniczych czyli „inteligentnych” instalacji.
Najefektywniej w gospodarstwie domowym „inteligentne instalacje wpływają na zużycie energii na cele oświetleniowe i grzewcze.

## Slide 30: Oświetlenie w gospodarstwach domowych

## Slide 31: Oświetlenie w gospodarstwach rolnych

## Slide 32: Inteligentne oświetlenie
Koncepcja „inteligentnego” oświetlenia w sensie oszczędności zużycia energii oparta jest przede wszystkim na sterowaniu poziomem światła w zależności od oświetlenia zewnętrznego i od obecności użytkownika w pomieszczeniu oświetlanym. Ilość światła dziennego docierającego do powierzchni oświetlanej zmienia się w ciągu dnia i zależnie od pogody. System „inteligentny” mierzy tę ilość i dostosowuje do niej oświetlenie elektryczne wykorzystując ściemniacze światła. Oprócz tego czujniki obecności człowieka w pomieszczeniu lub przy miejscu pracy powodują działanie ściemniaczy lub wyłączają zbędne oświetlenie. Parametry oświetlenia pozostają przy tym na stałym poziomie niezależnie od stopnia zużycia źródeł światła oraz zabrudzenia układu optycznego.

## Slide 33: Inteligentne oświetlenie
Stosowanie czujników obecności oraz maksymalne wykorzystanie światła dziennego pozwalają na zaoszczędzenie do 70% energii.
Biorąc pod uwagę, że zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe to około 20% w gospodarstwach domowych i około 30% w budynkach użyteczności publicznej można zaoszczędzić od 15 do 20% energii konsumowanej przez odbiorców komunalno-bytowych, czyli około 6  8% energii elektrycznej zużywanej w kraju.

## Slide 34: Ogrzewanie w budynkach mieszkalnych – koszty eksploatacyjne systemów grzewczych
Rodzaj ogrzewania | Cena nośnika energii | Roczne koszty energii [zł]
elektryczne ogrzewanie tradycyjne | 0,28 zł/kWh | 4802
elektryczne ogrzewanie akumulacyjne | 0,09 zł/kWh | 2046
kocioł opalany gazem ziemnym | 0,55 zl/m3 | 1368
kocioł opalany olejem opałowym | 1,25 zł/kg | 3649
kocioł opalany propanem | 1,8 zł/m3 | 4266
kocioł opalany węglem | 1,25 zł/kg | 2757

## Slide 35: Inteligentne systemy ogrzewania
Samoczynna regulacja temperatury w budynku jest możliwa przy zastosowaniu regulatora np. pogodowego sprzężonego z odpowiednimi czujnikami i elementami wykonawczymi. Urządzenie takie reguluje ilość ciepła dostarczanego do instalacji grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej, temperatury w pomieszczeniu, charakterystyki cieplnej budynku oraz zaprogramowanych zmian temperatur w ciągu doby. Rozwiązanie takie może być stosowane zarówno do ogrzewania wodnego jak i elektrycznego akumulacyjnego.

## Slide 36: Instalacje w nowoczesnym budynku
Instalacja elektryczna zasilająca
Zasilanie systemów technicznych budynku:
  Urządzenia techniczne – windy, pompy itp..
  Oświetlenie (w tym oświetlenie awaryjne)
  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
  Instalacje zabezpieczeniowe
Zasilanie ogólnodostępne – stanowisk pracy
Zasilanie stanowisk komputerowych

## Slide 37: Instalacje w nowoczesnym budynku
System podtrzymania zasilania (standard dla nowoczesnych budynków)
  bezprzerwowe zasilacze awaryjne – dostarczają zasilanie elektryczne o parametrach właściwych dla systemów komputerowych
  agregat prądotwórczy zasilający budynek przy przerwach w dostawie energii elektrycznej
Minimalne wyposażenie systemów podtrzymania zasilania to UPS dla sieci komputerowej i agregaty prądotwórcze podtrzymujące zasilanie podstawowych systemów technicznych budynku, w tym w szczególności systemów bezpieczeństwa.

## Slide 38: Instalacje w nowoczesnym budynku
Instalacje przeciwpożarowe
  Sygnalizacja przeciwpożarowa
  Instalacja gasząca
Są wymagane przez przepisy budowlane. Instalacje sygnalizacyjne umożliwiają wczesne wykrywanie pożaru, wczesne podjęcie akcji gaszenia i ewakuacji budynku co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz zminimalizowanie szkód.

## Slide 39: Instalacje w nowoczesnym budynku
Ogrzewanie – automatyka systemów grzewczych
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC- heating, ventilation, aircondition)
Koordynacja tych systemów zapewnia właściwy komfort pracy przy jednoczesnej minimalizacji wydatków na ogrzewanie budynku.
Oświetlenie – automatyka systemów oświetleniowych
Umożliwia zapewnienie właściwego komfortu pracy, bezpieczeństwa w budynku i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

## Slide 40: Instalacje w nowoczesnym budynku
Kontrola dostępu
System niezbędny w nowoczesnym budynku, separujący strefę wewnętrzną budynku od osób niepowołanych. System reguluje poruszanie się osób po budynku, likwiduje przerwy w pracy powodowane przez działalność akwizytorów, ogranicza kradzieże, porządkuje ruch pracowników w budynku. System wzmacnia bezpieczeństwo w budynku w godzinach pracy

## Slide 41: Instalacje w nowoczesnym budynku
Systemy antywłamaniowe
Wzmacniają bezpieczeństwo budynku poza godzinami pracy.
W dużych budynkach niemożliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa przez patrole ochrony. System antywłamaniowy wykrywa wszelki ruch w budynku, alarmując ochronę wewnętrzną i zewnętrzną.
Systemy nadzoru TV przemysłowej
Wzmacniają bezpieczeństwo budynku, pozwalając pracownikom ochrony dozorować obiekt wewnątrz i zewnątrz bez potrzeby opuszczania stanowisk i narażania się na napad.

## Slide 42: Instalacje w nowoczesnym budynku
Centrale i systemy telefonii wewnętrznej
Systemy niezbędne do wzajemnego komunikowania się pracowników
Sieć komputerowa
System umożliwiający wszelkie prace biurowe a także sprawną komunikację i wymianę dokumentów. Sieć komputerowa jest również medium transmisyjnym dla wielu różnych systemów informacyjnych – wideokonferencji, systemów zarządzania, systemów kontrolno- pomiarowych, poczty elektronicznej, Internetu itp.. Sieć komputerowa to okablowanie i aktywny sprzęt sieciowy. Wybór sprzętu sieciowego zależy od użytkownika budynku, natomiast okablowanie, instalowane w trakcie budowy, musi przez stosunkowo długi czas być zgodne z najnowszymi standardami i zapewniać odpowiednią jakość usług sieciowych niezależnie od aktualnych użytkowników.

## Slide 43: Instalacje w nowoczesnym budynku
Systemy informacyjne obiektu
Składają się na nie sieci komputerowe, Internet, Intranet, centra obliczeniowe, systemy informatyczne wykorzystywane przez ludzi pracujących w budynku.
Systemy obsługi parkingów samochodowych
Systemy kontroli wjazdu i wyjazdu, pobierania opłat, rozmieszczania pojazdów.

## Slide 44: Instalacje w nowoczesnym budynku
Zintegrowany system zarządzania – BMS (Building Management System)
Każdy z wymienionych systemów wymaga specjalistycznej obsługi, dokładnej dokumentacji, określenia współdziałania wzajemnego systemów i współpracy z obsługą i użytkownikiem w czasie normalnej pracy budynku i w sytuacjach awaryjnych. Dla wielu budynków nie jest możliwe spełnienie takich wymagań bez integracji wszystkich tych systemów w jeden wspólnie monitorowany o jednej wspólnej i spójnej dokumentacji.
Zarządzanie takim systemem, a więc jego monitorowanie, kontrola działania, wykrywanie niesprawności i ich usuwanie a także rozwój i modyfikacje nie jest możliwe bez wprowadzenia wspomagającego operatorów komputerowego systemu zarządzającego.

## Slide 45: Rozwój koncepcji “inteligentnego” budynku
Funkcja
zarządzanie instalacjami
automatyka biurowa
telekomunikacja
System
  niezależne systemy kontroli
1981 -1985

## Slide 46
Funkcja
zarządzanie instalacjami
automatyka biurowa
telekomunikacja
System
zaawansowane systemy kontroli reagujące automatycznie na zmieniające się warunki
1986 -1991
Rozwój koncepcji “inteligentnego” budynku

## Slide 47
Funkcja
zarządzanie przestrzenią
zarządzanie informacja
zarządzanie infrastrukturą
System
zintegrowane systemy nadzorcze organizujące dynamiczne i efektywne środowisko pracy
1992 -
Rozwój koncepcji “inteligentnego” budynku

## Slide 48: Klasyfikacja budynków inteligentnych
kategoria C - tylko systemy zabezpieczeń.
Budynek wyposażony przynajmniej w system sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i kontrolę dostępu.
kategoria B - systemy zabezpieczeń, HVAC i sterowanie oświetleniem.
Budynek wyposażony przynajmniej w system kontroli włamaniowej, kontroli dostępu, przeciwpożarowej oraz sterowanie oświetleniem i klimatyzacją.
kategoria A - pełne wyposażenie.
Budynek wyposażony w pełen asortyment zabezpieczeń i systemów sterowania, istnieje w nim pełne okablowanie strukturalne, użytkownicy mogą korzystać z wszelkich możliwych udogodnień.

## Slide 49
Warstwa zarządzania
Przeznaczona do całościowego monitorowania i zarządzania obiektem za pośrednictwem jednego lub większej liczby stanowisk operatorskich, obejmująca wizualizację systemu, analizą i wymianę danych obiektowych – stosowane światowe standardy i interfejsy sieci komputerowych LAN i WAN, standardowe formaty danych: TCP/IP, Ethernet, Fast Ethernet.
Warstwa automatyzacji
Przeznaczona do autonomicznego sterowania zainstalowanymi urządzeniami z wykorzystaniem szerokiej gamy regulatorów – regulacja analogowa i cyfrowa parametrów obiektu: LonWorks, BACnet, EIB.
Warstwa obiektu
Zawiera indywidualne regulatory zainstalowane w pomieszczeniach do autonomicznej kontroli poszczególnych pomieszczeń, zapewniające komfort użytkownika – komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem interfejsów.
Zintegrowany system automatyki budynku

## Slide 50
System EIB (European Installation Bus)
System instalacji budynkowych wprowadzony w 1990 r przez grupę 15 producentów zrzeszonych w EIBA (European Installation Bus Association) z centralą w Brukseli. System jest rozpowszechniany również pod innymi nazwami np. instabus, ABB I-Bus, Tebis.
EIB jest zdecentralizowanym systemem magistralnym, systemem o „rozproszonej” inteligencji, w którym każdy element układu posiada port magistralny odpowiadający za wymianę informacji. Medium transmisyjnym może być kabel telekomunikacyjny (skrętka dwuparowa), przewód energetyczny, fale radiowe.
Praca instalacji w systemie EIB nie wymaga stosowania jednostki centralnej zarządzającej instalacją.
System EIB może być wykorzystywany w instalacjach dowolnej wielkości obiektów komunalno-bytowych. Nie nadaje się do automatyzacji procesów przemysłowych ze względu na niewielką szybkość przesyłu danych.
Zintegrowany system automatyki budynku

## Slide 51
System EIB
Oświetlenie
Żaluzje
Ogrzewanie
Wentylacja
Klimatyzacja
Sygnalizacja
Bezpieczeństwo
Zarządzanie obciążeniem
Audio/video
Telekomunikacja
Automatyzacja procesów
Przesył danych
Komunikacja biurowa
Systemy kontroli
Systemy domowe
Systemy budynkowe
Instalacja elektryczna

## Slide 52: Przykłady zastosowań instalacji systemu EIB
Przykład 1
Wprowadzenie funkcji centralnych – po opuszczeniu budynku przez użytkowników może być wyłączane całe oświetlenie, zawory doprowadzenia wody, gniazda specjalne (ogrzewanie elektryczne). Uruchomiony zostanie system alarmowy i w zależności od pory dnia kontrolowany będzie stan żaluzji.
Przykład 2
Sceny świetlne – w sali konferencyjnej, teatrze a także w mieszkaniu można wprowadzić sceny oświetleniowe, które mogą być zmieniane wielokrotnie przez użytkowników.
W budynku biurowym wprowadzenie czujników natężenia oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego i uzależnienie od nich działania oświetlenia pozwala na zaoszczędzenie do 75% energii zużywanej na oświetlenie.

## Slide 53: Przykłady zastosowań instalacji systemu EIB
Przykład 3
Zastosowanie wyświetlacza – stany wszystkich zasilanych urządzeń mogą być komunikowane na wyświetlaczu.
W budynku mieszkalnym można w jednym miejscu sprawdzić np. czy we wszystkich pomieszczeniach opuszczone zostały żaluzje lub odczytać temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach itp.
Duża instalacja może być zdalnie kontrolowana komputerowo przy zastosowaniu dowolnego programu wizualizacji.
Przykład 4
Połączenia z innymi sieciami – połączenie instalacji EIB z siecią telefoniczną umożliwia użytkownikowi zdalne sprawdzanie stanu instalacji budynku. Sygnały alarmowe mogą być zgłaszane wybranemu abonentowi telefonicznemu. Instalacja może być kontrolowana i obsługiwana przez instalatora przy zastosowaniu innego medium (np. Internetu) co znacznie skraca czas obsługi funkcji budynkowych.

## Slide 54: Przykłady zastosowań instalacji systemu EIB
Przykład 5
Podział i łączenie pomieszczeń – możliwe jest wprowadzanie lub likwidowanie ścianek działowych pomieszczenia bez konieczności zmian w okablowaniu. Odpowiednio zaprojektowana instalacja EIB będzie w pełni obsługiwać dowolnie skonfigurowane pomieszczenia.
Przykład 6
Oświetlenie awaryjne – nie ma potrzeby stosowania ciągłe działającego oświetlenia awaryjnego. Może być ono uruchamiane czasowo w razie potrzeby.

## Slide 55
Przykład 7
Indywidualne sterowanie ogrzewaniem – instalacja EIB zapewnia oddzielne sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem każdego pomieszczenia dostosowane do wymagań użytkownika, uwzględniające otwarcie okna oraz temperaturę zewnętrzną. Pozwala to na zaoszczędzenie do 30% kosztów rocznych ponoszonych na ogrzewanie.
Przykład 8
Symulacja obecności – na życzenie użytkownika instalacja może działać symulując obecność domowników – np. załączanie oświetlenia, uruchamianie odbiorników RTV.
Przykłady zastosowań instalacji systemu EIB

## Slide 56
Zmniejszenie kosztów eksploatacji i zarządzania budynkiem
  Racjonalne sterowanie zużyciem energii
  Racjonalne zatrudnienie personelu obsługi technicznej
  Możliwość dopasowania instalacji do dowolnych nowych funkcji
Wzrost standardu i komfortu pracy
  Możliwość kompleksowej aranżacji pomieszczeń w zależności od potrzeb
  Automatyzacja funkcjonowania urządzeń czułych na pojawianie się człowieka
  Uproszczenie obsługi coraz bardziej złożonych systemów
Podstawowe korzyści stosowania zintegrowanego systemu automatyki budynku

## Slide 57
Wzrost funkcjonalności pomieszczeń budynku
  Uwzględnienie w instalacji możliwości dopasowania jej do nowych funkcji, aranżacji i umeblowania pomieszczeń zgodnie z bieżącymi potrzebami
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji, mienia i osób
  Instalacja zintegrowanych systemów kontroli dostępu, antywłamaniowych oraz telewizji przemysłowej
  Sygnalizacja i alarmy stanów grożących znacznymi szkodami – uszkodzenia przewodów gazowych, wodnych elektrycznych
Podstawowe korzyści stosowania zintegrowanego systemu automatyki budynku

## Slide 58: Porównanie kosztów instalacji EIB i konwencjonalnej
Koszty inwestycyjne
1
1,3
0,95
0,90
0,85
0,75
Tylko lokalne
załączanie
+ Centralne
załączanie
+ Kontrola czasowa
+ Ściemnianie
+ Kontrola stałego
natężenia oświetlenia
+ Kontrola żaluzji
+ Sceny
+ Indywidualna kontrola
pomieszczeń
+ Kontrola podziału
pomieszczenia
Instalacja konwencjonalna

## Slide 59
Koszty eksploatacyjne
Porównanie kosztów instalacji EIB i konwencjonalnej
Tylko lokalne
załączanie
+ Centralne
załączanie
+ Kontrola czasowa
+ Ściemnianie
+ Kontrola stałego
natężenia oświetlenia
+ Kontrola żaluzji
+ Sceny
+ Indywidualna kontrola
pomieszczeń
+ Kontrola podziału
pomieszczenia
Instalacja konwencjonalna
1
0,9
0,85
0,70
0,75
0,60
Koszt ograniczony poprzez zmianę parametrów zamiast powtórnej instalacji przy zmianach konfiguracji pomieszczeń
Koszt ograniczony przez zmniejszenie zużycia energii

## Slide 60: EIB - Europejska Magistrala Instalacyjna
Idea systemu polega na rozdzieleniu obwodów zasilania elektroenergetycznego (400/230V) od obwodu sterowania –magistrali, zasilanej napięciem SELV (napięcie stałe - 24V).
Wszystkie elementy, z którymi kontaktuje się użytkownik - wyłączniki, przełączniki, regulatory, czujniki itp. zasilane są napięciem bezpiecznym. Napięcie zasilające o wartości niebezpiecznej dla człowieka doprowadzone jest bezpośrednio z rozdzielnicy do urządzeń sterowanych (np. do opraw oświetleniowych).

## Slide 61
Oświetlenie
Ogrzewanie
Żaluzje
Podczerwień
Sterowanie
centralne
Czujnik oświetlenia
zewnętrznego
Wyłącznik
Czujnik siły
wiatru
Sterownik
czasowy
Układ magistralny EIB

## Slide 62: EIB - media przesyłu danych
Medium | Środek transmisji | Zalecane zastosowanie
Skrętka dwuparowa (TP) | Oddzielny przewód sterowania | Instalacje nowe i remontowane – układ zapewnia dużą niezawodność transmisji
Linia energetyczna (PL) | Istniejąca linia | W miejscach, w których dodatkowy przewód sterujący nie jest konieczny a przewód 230V jest dostępny
Częstotliwość radiowa | Fale radiowe | W miejscach, w których przewody nie mogą być prowadzone lub na życzenie użytkownika

## Slide 63: EIB - Zasada budowy magistrali
Najmniejszym podstawowym elementem instalacji EIB jest LINIA, do której przyłączone są równolegle elementy:
sensory (czujniki) - zmieniają wartość fizyczną na telegram,
aktory (wyrobniki) - zmianiają telegram na wartość fizyczną,
urządzenia systemowe (np. złącza liniowe)
urządzenia wielofunkcyjne (np. moduły logiczne)
LINIA może mieć kształt dowolnie rozgałęzionego drzewa.

## Slide 64: EIB - Zasada budowy magistrali
SL15
Obszar 1
linia główna
SL1
EM1
EM64
linia 1
EM1
EM64
linia 15
S01
S02
S015
Obszar 15
Obszar 2
linia obszarowa

## Slide 65: EIB - Adres fizyczny
Każde urządzenie magistralne musi posiadać adres fizyczny do jednoznacznej identyfikacji urządzenia oraz podania jego miejsca w hierarchii
Adres fizyczny to trzy liczby oddzielone kropkami - O.L.E:
        O = 1 ÷ 15 - numer obszaru
        L = 1 ÷ 15 - numer linii
        E = 1 ÷ 64 - numer elementu
Urządzenia bez adresu fizycznego nie można zaprogramować

## Slide 66: EIB - Adres fizyczny - przykład
EM1
EM64
linia 1
EM1
EM64
linia 15
SL1
SL1
SO1
SO15
linia główna
linia obszarowa
1.15.64
1.0.0
15.0.0
1.1.0
1. 15.0
1.1.1
1.1.64
1.15.1

## Slide 67: EIB - Adres grupowy (logiczny)
Adres grupowy przyporządkowuje element do funkcji jakie powinien on realizować i zaszeregowuje element do grupy urządzeń, z którymi powinien współpracować
Adres grupowy to trzy liczby – G/Ś/P
        G = 0 ÷ 15 – grupa główna
        Ś = 0 ÷ 7 – grupa pośrednia
        P = 0 ÷ 255 - podgrupa

## Slide 68: EIB - Adres grupowy - przykład
EM1
EM3
SL1
EM2
SL12
SO
EM64
EM1
EM64
Linia główna
Linia 1
Linia 12
15/3/11
15/1/10
1/1/10
2/1/7
1/5/3
2/3/10

## Slide 69: EIB - Przykład określania adresów grupowych
L11
L12
L13
L21
L22
L23
P1
P2
S1
Grupa główna – oświetlenie – 1; Grupa pośrednia – lampy załącz/wyłącz – 1;
Podgrupy: lampy w pokoju 1 zał/wył – 1; lampy w pokoju 2 zał/wył – 2; lampy przyokienne ściemniaj/rozjaśniaj - 11

## Slide 70: EIB - Przesyłanie informacji
Wymiana informacji realizowana jest za pomocą telegramów wysyłanych przez elementy sterujące do sterowanych.
Transmisja odbywa się poprzez dwie żyły przewodu magistralnego: miedzianego przewodu dwuparowego np. UTP 2x2x0,8mm (“skrętki ekranowanej”) lub PYCYM 2x2x0,8. Pozostałe dwie żyły traktowane są jako rezerwowe.
Dostęp do magistrali jest realizowany na podstawie zasad określonych w protokole transmisji CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance). Oznacza to, że wszystkie elementy są zawsze w stanie czuwania.

## Slide 71: EIB - Przesyłanie informacji – struktura bitu
1
0
Stan logiczny
Przepływ prądu
Stan logiczny „1” – brak przepływu prądu
Stan logiczny „0” – przepływ prądu

## Slide 72: EIB - Przesyłanie informacji – kolizja telegramu
Urządzenie magistralne 1
Urządzenie magistralne 2
Magistrala
1
0
Nadawanie z urządzenia magistralnego 2 przerwane

## Slide 73: EIB - Przesyłanie telegramu wewnątrz linii
P1
L11
L21
P1
S1
L12
L22
L23
L13
Magistrala instalacyjna
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/2
1/2
1/11
1/11
1/11
Wysyłanie telegramu – np. P1 z grupą adresową 1/1
Odbieranie telegramu – wszystkie elementy czytają telegram, adresaci wykonują

## Slide 74: EIB - Telegram przechodzący z linii do linii
SL – sprzęgło liniowe
SL1
SL2
P1
P2
L11
L12
L13
L21
L22
L23
S1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/2
1/11
1/11
1/11
Linia główna

## Slide 75: EIB -Proces przesyłania telegramu
Czas trwania cyklu transmisji - od 20 do 40 ms
Prędkość transmisji – 9600 bitów/s
t2
potwierdzenie
t1
telegram
zdarzenie

## Slide 76: EIB - Elementy urządzenia magistralnego
BCU
AM
PEI
Magistrala
Urządzenie magistralne
BCU – port magistralny; AM – element końcowy;
PEI – łącze adaptacyjne

## Slide 77: EIB - Port magistralny

## Slide 78: EIB - Port magistralny
+
_
RAM
EEPROM
BCC
TRC
ROM
P
Port magistralny BCU
magistrala
PEI
TRC – moduł komunikacyjny – nadajnik - odbiornik
BCC –sterownik komunikacyjny - kontroler

## Slide 79: EIB - Port magistralny
.
MZ
INFO
MK
KPM
Układy
elektroniczne
Łącze
adaptacyjne
Port magistralny
Magistrala
MK (TRC) – moduł komunikacyjny MZ – moduł zasilający
KPM (BCC) – kontroler

## Slide 80: EIB - Port magistralny
Jednym z zadań modułu komunikacyjnego (MK) jest oddzielenie dwóch napięć:
stałego – zasilającego
zmiennego – zakodowanej informacji.
Transmisja danych odbywa się za pomocą tych samych przewodów zasilających elementy magistralne, przesyłana informacja nakłada się na napięcie zasilające.
Napięcie zasilające (napięcie stałe) w całości odkłada się na kondensatorze umieszczonym w uzwojeniu pierwotnym transformatora zasilając kolejne układy portu magistralnego.
Dla informacji odbieranej (napięcie zmienne), kondensator stanowi małą reaktancję co powoduje indukowanie się po stronie wtórnej transformatora napięcia odbieranego przez kontroler.
Przy wysyłaniu telegramów, informacja jako sygnału zmiennonapięciowy, po przejściu na stronę pierwotną transformatora nakłada się na napięcie stałe.

## Slide 81: EIB - Port magistralny
Sterownik komunikacyjny - kontroler wyposażony jest w trzy rodzaje pamięci:
ROM – pamięć tylko do odczytu. Zapisane są w niej informacje producenta dotyczące specyficznych własności portu.
EEPROM – pamięć elektrycznie zapisywana i kasowana przeznaczona do zapisania parametrów i funkcji określonych na etapie projektowania. Podczas uruchamiania instalacji dane są ładowane do wielkości 256 bajtów. W skład tych danych wchodzą następujące informacje: adres fizyczny, oprogramowanie użytkowe z projektowanymi parametrami. EEPROM utrzymuje swoją zawartość w przypadku zaniku napięcia zasilającego, co oznacza ciągłą gotowość do pracy po powrocie napięcia.
RAM – pamięć dynamiczna o wielkości 176 bajtów przeznaczona do zapisywania pośrednich wyników obliczeń procesora. Przy zaniku napięcia traci swoją zawartość.

## Slide 82: EIB - Projektowanie instalacji
Przewody zasilające są projektowane i wykonywane według zasad obowiązujących w instalacjach klasycznych.
Planowanie projektu i uruchamianie elementów EIB nie może być wykonane bez oprogramowania narzędziowego.
Zakres funkcjonalny programu ETS (EIB Tool Software) to:
  projektowanie konfiguracji i działania elementów instalacji,
  uruchamianie elementów magistralnych,
  diagnoza błędnego działania układu.

## Slide 83: ETS – wymagania sprzętowe
Sprzęt komputerowy:
Komputer PC 66MHz
RAM – 8 MB
Dysk twardy – 80 MB
Stacja dysków – 1,44 MB
Oprogramowanie:
MS-DOS 5.0
MS-Windows 3.1
Windows 95
ETS2
Bazy danych produktów dostarczane przez producentów